## СОДЕРЖАНИЕ
1 | МОНОБЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА | 7 | СПЛИТ-СИСТЕМА НАПОЛЬНОГО ТИПА | 13 | ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ
| (Серия GM) |  | (Серия GSF, 6-7 габарит) |  | (ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ СПЛИТ-СИСТЕМ СЕРИИ GS)
2 | МОНОБЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА (ВРЕЗНЫЕ) | 8 | СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА (GS) | 14 | КОМПАКТНЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ
| (Серия GM-i) |  | С КОМПАКТНЫМ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕМ |  | ПОТОЛОЧНОГО ТИПА
3 | МОНОБЛОКИ ПОТОЛОЧНОГО ТИПА | 9 | СПЛИТ-СИСТЕМА НАПОЛЬНОГО ТИПА (GSF) | 15 | ККБ. Серия ACM/AHM (4-полюсные вентиляторы)
| (Серия SB) |  | С КОМПАКТНЫМ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕМ |  | (на базе компрессоров "COPELAND" и "Danfoss"
4 | СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА | 10 | КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК НА БАЗЕ | 16 | ККБ. Серия ACM/AHM (6-полюсные вентиляторы)
| (Серия GS) |  | СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА (GS) |  | (на базе компрессоров "COPELAND" и "DANFOSS"
5 | СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА | 11 | КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК НА БАЗЕ | 17 | ККБ (4 габ.). Серия ACM/AHM (6-полюсные вентиляторы)
| (Серия GSF) |  | СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА (GSF) |  | (на базе компрессоров "COPELAND"
6 | СПЛИТ-СИСТЕМА НАПОЛЬНО-НАСТЕННОГО ТИПА | 12 | КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК НА БАЗЕ
| (Серия GSF, 5 габарит) |  | СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА (GSF, 5 габарит)

## 1. GM
СОДЕРЖАНИЕ!A1
МОНОБЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА (Серия GM), ТМ "СЕВЕР"
2020-10-15
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
MGM 103 S |  | 1 | 4 - 10 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 105*65*110 |  | 94 | 53390
MGM 105 S |  | 1 | 5,5 - 11,4 | 1.1 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 105*65*110 |  | 96 | 63526
MGM 107 S |  | 1 | 6,5 - 12,6 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 105*65*110 |  | 103 | 66402
MGM 110 S |  | 1 | 9,7 - 16 | 0.7 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 105*65*110 |  | 104 | 75470
MGM 211 S |  | 2 | 12,5 - 26 | 2 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 120*82*110 |  | 132 | 78809
MGM 212 S |  | 2 | 15,7 - 31 | 1.6 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 120*82*110 |  | 130 | 94012
MGM 213 S |  | 2 | 21 - 35 | 1.7 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 120*82*110 |  | 131 | 108568
MGM 315 S |  | 3 | 30 - 53 | 2 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 126*96*110 |  | 146 | 125243
MGM 320 S |  | 3 | 35 - 60 | 2.3 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 126*96*110 |  | 158 | 142326
MGM 330 S |  | 3 | 48 - 81 | 1.8 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 126*96*110 |  | 157 | 153146
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
BGM 112 S |  | 1 | 2,6 - 7,4 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 105х65х110 |  | 105 | 71293
BGM 117 S |  | 1 | 4,7 - 11 | 0.7 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 105х65х110 |  | 106 | 81206
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
Для моделей 2/3 габаритов ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ до -25ºС (при условии использования ТРВ)
BGM 218 S |  | 2 | 6 - 15 | 1.4 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 120х82х110 |  | 133 | 88833
BGM 220 S |  | 2 | 7,2 - 19 | 1,8 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 120х82х110 |  | 138 | 96384
BGM 320 S |  | 3 | 16 - 31 | 2.9 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 126х96х110 |  | 156 | 127964
BGM 330 S |  | 3 | 22 - 40 | 2.4 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 126х96х110 |  | 159 | 139247
BGM 340 S |  | 3 | 31 - 50 | 1.7 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 126х96х110 |  | 169 | 165930
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
MGM 425 S * |  | 4 | 71 - 120 | 2.5 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 135х135х123 |  | 217 | 216976
MGM 435 S * |  | 4 | 90 - 145 | 2.6 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 135х135х123 |  | 226 | 230552
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
BGM 415 S * |  | 4 | 37 - 69 | 2.4 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 135х135х123 |  | 224 | 219231
BGM 425 S * |  | 4 | 46 - 81 | 2.5 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 135х135х123 |  | 228 | 235205
BGM 435 S * |  | 4 | 63 - 90 | 2.3 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 142х116х126 |  | 226 | 247172
* - Зимний комплект / ТРВ - установлены производителем
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ | [12 empty] | 10910
(регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов)
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GM-2, GM-3) | [11 empty] | 5897
Н | Концевой выключатель вентилятора испартеля | [11 empty] | 1729
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A | [9 empty] | 13608
"CAREL" (PJ Easy) |  |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS48505 | [9 empty] | 4649
"CAREL" (MasterCella) |  |  | MD 33 D0EN00 + Интерфейс RS485 для MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 | [9 empty] | 24835
"CAREL" |  |  | IR33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 | [9 empty] | 13041
¹ - при условии установки "Зимнего комплекта"
Таблица подбора моноблоков "СЕВЕР"
Tc (C°) | Ta (C°) | MGM 103 S |  |  |  | MGM 105 S |  |  |  | MGM 107 S |  |  |  | MGM 110 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 1133 | 8.8 | 8 | 7.3 | 1415 | 12 | 11 | 10 | 1676 | 15 | 14 | 12 | 1901 | 17 | 15 | 14
| 35° | 1055 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 1330 | 11 | 10 | 9.1 | 1581 | 14 | 13 | 12 | 1801 | 17 | 15 | 14
| 40° | 979 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1246 | 10 | 9.1 | 8.3 | 1486 | 13 | 12 | 11 | 1701 | 16 | 15 | 13
5° | 30° | 980 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1188 | 9.4 | 8.6 | 7.8 | 1500 | 13 | 12 | 11 | 1697 | 16 | 15 | 13
| 35° | 910 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 1113 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 1416 | 12 | 11 | 10 | 1606 | 14 | 13 | 12
| 40° | 844 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 1039 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 1332 | 11 | 10 | 9.1 | 1514 | 13 | 12 | 11
0° | 30° | 840 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 1032 | 7.7 | 7 | 6.4 | 1323 | 11 | 10 | 9.1 | 1510 | 13 | 12 | 11
| 35° | 779 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 965 | 7 | 6.4 | 5.8 | 1247 | 10 | 9.1 | 8.3 | 1431 | 12 | 11 | 10
| 40° | 721 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 899 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 1171 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 1352 | 11 | 10 | 9.1
-5° | 30° | 704 | 4.4 | 4 | 3.7 | 877 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 1144 | 8.9 | 8.1 | 7.4 | 1309 | 11 | 10 | 9.1
| 35° | 652 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 818 | 5.5 | 5 | 4.6 | 1075 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 1237 | 10 | 9.1 | 8.3
| 40° | 602 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 760 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 1006 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 1164 | 9.2 | 8.4 | 7.6
Tc (C°) | Ta (C°) | MGM 211 S |  |  |  | MGM 212 S |  |  |  | MGM 213 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 2718 | 29 | 26 | 24 | 3030 | 34 | 31 | 28 | 3307 | 38 | 35 | 32
| 35° | 2553 | 27 | 25 | 22 | 2860 | 32 | 29 | 27 | 3112 | 35 | 32 | 29
| 40° | 2389 | 24 | 22 | 20 | 2689 | 29 | 26 | 24 | 2915 | 32 | 29 | 27
5° | 30° | 2274 | 23 | 21 | 19 | 2664 | 29 | 26 | 24 | 2971 | 33 | 30 | 27
| 35° | 2129 | 21 | 19 | 17 | 2506 | 26 | 24 | 22 | 2799 | 31 | 28 | 26
| 40° | 1986 | 18 | 16 | 15 | 2348 | 24 | 22 | 20 | 2625 | 28 | 25 | 23
0° | 30° | 1972 | 18 | 16 | 15 | 2324 | 23 | 21 | 19 | 2633 | 28 | 25 | 23
| 35° | 1843 | 17 | 15 | 14 | 2178 | 21 | 19 | 17 | 2476 | 26 | 24 | 22
| 40° | 1716 | 16 | 15 | 13 | 2032 | 19 | 17 | 16 | 2318 | 23 | 21 | 19
-5° | 30° | 1672 | 15 | 14 | 12 | 1887 | 18 | 16 | 15 | 2289 | 23 | 21 | 19
| 35° | 1558 | 14 | 13 | 12 | 1764 | 16 | 15 | 13 | 2149 | 21 | 19 | 17
| 40° | 1447 | 13 | 12 | 11 | 1643 | 15 | 14 | 12 | 2010 | 19 | 17 | 16
Tc (C°) | Ta (C°) | MGM 315 S |  |  |  | MGM 320 S |  |  |  | MGM 330 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 4536 | 58 | 53 | 48 | 5057 | 66 | 60 | 55 | 5384 | 89 | 81 | 74
| 35° | 4216 | 53 | 48 | 44 | 4741 | 61 | 56 | 51 | 5027 | 82 | 75 | 68
| 40° | 3897 | 48 | 44 | 40 | 4406 | 56 | 51 | 46 | 4670 | 75 | 68 | 63
5° | 30° | 3996 | 49 | 45 | 41 | 4455 | 56 | 51 | 46 | 4713 | 76 | 69 | 63
| 35° | 3712 | 45 | 41 | 37 | 4149 | 52 | 47 | 43 | 4384 | 69 | 63 | 58
| 40° | 3430 | 40 | 36 | 33 | 3843 | 47 | 43 | 39 | 4057 | 63 | 58 | 53
0° | 30° | 3481 | 41 | 37 | 34 | 3922 | 48 | 44 | 40 | 4123 | 64 | 58 | 53
| 35° | 3221 | 37 | 34 | 31 | 3652 | 44 | 40 | 37 | 3836 | 59 | 54 | 49
| 40° | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3381 | 40 | 36 | 33 | 3551 | 53 | 48 | 44
-5° | 30° | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3354 | 39 | 35 | 32 | 3517 | 52 | 48 | 44
| 35° | 2730 | 30 | 27 | 25 | 3110 | 35 | 32 | 29 | 3259 | 48 | 44 | 40
| 40° | 2498 | 26 | 24 | 22 | 2865 | 32 | 29 | 27 | 3000 | 43 | 39 | 36
Tc (C°) | Ta (C°) | MGM 425 S |  |  |  | MGM 435 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 8326 | 120 | 109 | 100 | 8570 | 145 | 130 | 114
| 35° | 7796 | 111 | 101 | 92 | 8040 | 136 | 121 | 106
| 40° | 7259 | 102 | 93 | 85 | 7503 | 125 | 111 | 97
5° | 30° | 7274 | 102 | 93 | 85 | 7518 | 124 | 110 | 96
| 35° | 6786 | 94 | 86 | 78 | 7030 | 113 | 101 | 88
| 40° | 6292 | 86 | 78 | 71 | 6473 | 105 | 93 | 81
0° | 30° | 6334 | 87 | 79 | 72 | 6578 | 105 | 92 | 80
| 35° | 5906 | 80 | 73 | 66 | 6150 | 98 | 86 | 75
| 40° | 5470 | 73 | 66 | 61 | 5714 | 91 | 79 | 69
-5° | 30° | 5385 | 71 | 65 | 59 | 5629 | 90 | 77 | 68
| 35° | 4985 | 65 | 59 | 54 | 5229 | 80 | 70 | 61
| 40° | 4584 | 58 | 53 | 48 | 4828 | 70 | 64 | 55
Tc (C°) | Ta (C°) | BGM 112 S |  |  |  | BGM 117 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1166 | 8.2 | 7.3 | 6.4 | 1505 | 13 | 12 | 10
| 35° | 1112 | 7.6 | 6.8 | 5.9 | 1451 | 12 | 11 | 9.4
| 40° | 1057 | 7 | 6.2 | 5.5 | 1396 | 11 | 9.8 | 8.6
-20° | 30° | 968 | 6 | 5.3 | 4.7 | 1238 | 9.1 | 8.1 | 7.1
| 35° | 923 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 1185 | 8.4 | 7.5 | 6.6
| 40° | 875 | 5 | 4.4 | 3.9 | 1130 | 7.8 | 6.9 | 6.1
Tc (C°) | Ta (C°) | BGM 218 S |  |  |  | BGM 220 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1808 | 17 | 15 | 13 | 2098 | 21 | 19 | 16
| 35° | 1737 | 16 | 14 | 12 | 1958 | 18 | 16 | 14
| 40° | 1657 | 15 | 13 | 12 | 1819 | 17 | 15 | 13
-20° | 30° | 1487 | 12 | 11 | 9.4 | 1779 | 16 | 14 | 12
| 35° | 1423 | 11 | 9.8 | 8.6 | 1654 | 15 | 13 | 12
| 40° | 1353 | 11 | 9.8 | 8.6 | 1528 | 13 | 12 | 10
* ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ
-25° (*) | 30° | 1190 | 8.5 | 7.6 | 6.6 | 1459 | 12 | 11 | 9.4
| 35° | 1133 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 1347 | 10 | 8.9 | 7.8
| 40° | 1069 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 1234 | 9 | 8 | 7
Tc (C°) | Ta (C°) | BGM 320 S |  |  |  | BGM 330 S |  |  |  | BGM 340 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 2858 | 35 | 31 | 27 | 3362 | 45 | 40 | 35 | 3751 | 54 | 48 | 42
| 35° | 2632 | 31 | 28 | 24 | 3155 | 41 | 36 | 32 | 3451 | 47 | 42 | 37
| 40° | 2409 | 26 | 23 | 20 | 2945 | 37 | 33 | 29 | 3128 | 41 | 36 | 32
-20° | 30° | 2392 | 26 | 23 | 20 | 2820 | 34 | 30 | 27 | 3246 | 43 | 38 | 34
| 35° | 2192 | 22 | 20 | 17 | 2650 | 31 | 28 | 24 | 2985 | 38 | 34 | 30
| 40° | 1995 | 19 | 17 | 15 | 2469 | 28 | 25 | 22 | 2703 | 32 | 28 | 25
* ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ
-25° (*) | 30° | 1964 | 18 | 16 | 14 | 2328 | 25 | 22 | 20 | 2521 | 31 | 28 | 25
| 35° | 1791 | 17 | 15 | 13 | 2180 | 22 | 20 | 17 | 2303 | 28 | 25 | 22
| 40° | 1620 | 14 | 12 | 11 | 2021 | 19 | 17 | 15 | 2158 | 23 | 20 | 17
Tc (C°) | Ta (C°) | BGM 415 S |  |  |  | BGM 425 S |  |  |  | BGM 435 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 4804 | 77 | 69 | 60 | 5414 | 91 | 81 | 71 | 5754 | 100 | 90 | 80
| 35° | 4442 | 69 | 61 | 54 | 4996 | 81 | 72 | 63 | 5336 | 91 | 81 | 72
| 40° | 4065 | 60 | 53 | 47 | 4588 | 72 | 64 | 56 | 4929 | 81 | 73 | 65
-20° | 30° | 3923 | 57 | 51 | 44 | 4515 | 70 | 62 | 55 | 4859 | 79 | 71 | 64
| 35° | 3584 | 50 | 44 | 39 | 4113 | 61 | 54 | 48 | 4453 | 70 | 63 | 57
| 40° | 3230 | 43 | 38 | 34 | 3724 | 53 | 47 | 41 | 4064 | 62 | 56 | 50
-25° | 30° | 3180 | 42 | 37 | 33 | 3720 | 52 | 46 | 39 | 3913 | 57 | 51 | 44
| 35° | 2869 | 35 | 31 | 27 | 3486 | 46 | 41 | 33 | 3742 | 51 | 45 | 40
| 40° | 2522 | 29 | 26 | 23 | 3210 | 40 | 35 | 26 | 3459 | 45 | 40 | 30

## 2. GM-i (врезные)
МОНОБЛОКИ ВРЕЗНЫЕ НАСТЕННОГО ТИПА (Серия GM-i), ТМ "СЕВЕР"
2020-10-15
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
MGM-i 103 S |  | 1 | 4 - 10 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 105х65х110 |  | 94 | 54524
MGM-i 105 S |  | 1 | 5,5 - 11,4 | 1.1 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 105х65х110 |  | 96 | 64661
MGM-i 107 S |  | 1 | 6,5 - 12,6 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 105х65х110 |  | 103 | 67726
MGM-i 110 S |  | 1 | 9,7 - 16 | 0.7 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 105х65х110 |  | 104 | 76604
MGM-i 211 S |  | 2 | 12,5 - 26 | 2 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 120х82х110 |  | 132 | 80171
MGM-i 212 S |  | 2 | 15,7 - 31 | 1.6 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 120х82х110 |  | 130 | 95373
MGM-i 213 S |  | 2 | 21 - 35 | 1.7 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 120х82х110 |  | 131 | 109930
MGM-i 315 S |  | 3 | 30 - 53 | 2 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 126х96х110 |  | 146 | 126832
MGM-i 320 S |  | 3 | 35 - 60 | 2.3 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 126х96х110 |  | 158 | 143914
MGM-i 330 S |  | 3 | 48 - 81 | 1.8 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 126х96х110 |  | 157 | 154734
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
BGM-i 112 S |  | 1 | 2,6 - 7,4 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 105х65х110 |  | 105 | 72426
BGM-i 117 S |  | 1 | 4,7 - 11 | 0.7 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 105х65х110 |  | 106 | 82340
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
Для моделей 2/3 габаритов ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ до -25ºС (при условии использования ТРВ)
BGM-i 218 S |  | 2 | 6 - 15 | 1.4 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 120х82х110 |  | 133 | 90194
BGM-i 220 S |  | 2 | 7,2 - 19 | 1,8 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 120х82х110 |  | 138 | 97746
BGM-i 320 S |  | 3 | 16 - 31 | 2.9 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 126х96х110 |  | 156 | 129551
BGM-i 330 S |  | 3 | 22 - 40 | 2.4 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 126х96х110 |  | 159 | 140833
BGM-i 340 S |  | 3 | 31 - 50 | 1.7 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 126х96х110 |  | 169 | 167519
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный | [12 empty] | 10908
термодатчик и комплект проводов)
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GM-2, GM-3) | [11 empty] | 5897
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [11 empty] | 1729
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A | [9 empty] | 13608
"CAREL" (PJ Easy) |  |  | Контроллер PJEZC0H000 + Сетевая карта RS48505 | [9 empty] | 4649
"CAREL" (MasterCella) |  |  | MD 33 D0EN00 + Интерфейс RS485 для MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 | [9 empty] | 24835
"CAREL" |  |  | IR33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 | [9 empty] | 13041
¹ - при условии установки "Зимнего комплекта"
Таблица подбора моноблоков "СЕВЕР"
Tc (C°) | Ta (C°) | MGM-i 103 S |  |  |  | MGM-i 105 S |  |  |  | MGM-i 107 S |  |  |  | MGM-i 110 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 1133 | 8.8 | 8 | 7.3 | 1415 | 12 | 11 | 10 | 1676 | 15 | 14 | 12 | 1901 | 17 | 15 | 14
| 35° | 1055 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 1330 | 11 | 10 | 9.1 | 1581 | 14 | 13 | 12 | 1801 | 17 | 15 | 14
| 40° | 979 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1246 | 10 | 9.1 | 8.3 | 1486 | 13 | 12 | 11 | 1701 | 16 | 15 | 13
5° | 30° | 980 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1188 | 9.4 | 8.6 | 7.8 | 1500 | 13 | 12 | 11 | 1697 | 16 | 15 | 13
| 35° | 910 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 1113 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 1416 | 12 | 11 | 10 | 1606 | 14 | 13 | 12
| 40° | 844 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 1039 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 1332 | 11 | 10 | 9.1 | 1514 | 13 | 12 | 11
0° | 30° | 840 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 1032 | 7.7 | 7 | 6.4 | 1323 | 11 | 10 | 9.1 | 1510 | 13 | 12 | 11
| 35° | 779 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 965 | 7 | 6.4 | 5.8 | 1247 | 10 | 9.1 | 8.3 | 1431 | 12 | 11 | 10
| 40° | 721 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 899 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 1171 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 1352 | 11 | 10 | 9.1
-5° | 30° | 704 | 4.4 | 4 | 3.7 | 877 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 1144 | 8.9 | 8.1 | 7.4 | 1309 | 11 | 10 | 9.1
| 35° | 652 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 818 | 5.5 | 5 | 4.6 | 1075 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 1237 | 10 | 9.1 | 8.3
| 40° | 602 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 760 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 1006 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 1164 | 9.2 | 8.4 | 7.6
Tc (C°) | Ta (C°) | MGM-i 211 S |  |  |  | MGM-i 212 S |  |  |  | MGM-i 213 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 2718 | 29 | 26 | 24 | 3030 | 34 | 31 | 28 | 3307 | 38 | 35 | 32
| 35° | 2553 | 27 | 25 | 22 | 2860 | 32 | 29 | 27 | 3112 | 35 | 32 | 29
| 40° | 2389 | 24 | 22 | 20 | 2689 | 29 | 26 | 24 | 2915 | 32 | 29 | 27
5° | 30° | 2274 | 23 | 21 | 19 | 2664 | 29 | 26 | 24 | 2971 | 33 | 30 | 27
| 35° | 2129 | 21 | 19 | 17 | 2506 | 26 | 24 | 22 | 2799 | 31 | 28 | 26
| 40° | 1986 | 18 | 16 | 15 | 2348 | 24 | 22 | 20 | 2625 | 28 | 25 | 23
0° | 30° | 1972 | 18 | 16 | 15 | 2324 | 23 | 21 | 19 | 2633 | 28 | 25 | 23
| 35° | 1843 | 17 | 15 | 14 | 2178 | 21 | 19 | 17 | 2476 | 26 | 24 | 22
| 40° | 1716 | 16 | 15 | 13 | 2032 | 19 | 17 | 16 | 2318 | 23 | 21 | 19
-5° | 30° | 1672 | 15 | 14 | 12 | 1887 | 18 | 16 | 15 | 2289 | 23 | 21 | 19
| 35° | 1558 | 14 | 13 | 12 | 1764 | 16 | 15 | 13 | 2149 | 21 | 19 | 17
| 40° | 1447 | 13 | 12 | 11 | 1643 | 15 | 14 | 12 | 2010 | 19 | 17 | 16
Tc (C°) | Ta (C°) | MGM-i 315 S |  |  |  | MGM-i 320 S |  |  |  | MGM-i 330 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 4536 | 58 | 53 | 48 | 5057 | 66 | 60 | 55 | 5384 | 89 | 81 | 74
| 35° | 4216 | 53 | 48 | 44 | 4741 | 61 | 56 | 51 | 5027 | 82 | 75 | 68
| 40° | 3897 | 48 | 44 | 40 | 4406 | 56 | 51 | 46 | 4670 | 75 | 68 | 63
5° | 30° | 3996 | 49 | 45 | 41 | 4455 | 56 | 51 | 46 | 4713 | 76 | 69 | 63
| 35° | 3712 | 45 | 41 | 37 | 4149 | 52 | 47 | 43 | 4384 | 69 | 63 | 58
| 40° | 3430 | 40 | 36 | 33 | 3843 | 47 | 43 | 39 | 4057 | 63 | 58 | 53
0° | 30° | 3481 | 41 | 37 | 34 | 3922 | 48 | 44 | 40 | 4123 | 64 | 58 | 53
| 35° | 3221 | 37 | 34 | 31 | 3652 | 44 | 40 | 37 | 3836 | 59 | 54 | 49
| 40° | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3381 | 40 | 36 | 33 | 3551 | 53 | 48 | 44
-5° | 30° | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3354 | 39 | 35 | 32 | 3517 | 52 | 48 | 44
| 35° | 2730 | 30 | 27 | 25 | 3110 | 35 | 32 | 29 | 3259 | 48 | 44 | 40
| 40° | 2498 | 26 | 24 | 22 | 2865 | 32 | 29 | 27 | 3000 | 43 | 39 | 36
Tc (C°) | Ta (C°) | BGM-i 112 S |  |  |  | BGM-i 117 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1166 | 8.2 | 7.3 | 6.4 | 1505 | 13 | 12 | 10
| 35° | 1112 | 7.6 | 6.8 | 5.9 | 1451 | 12 | 11 | 9.4
| 40° | 1057 | 7 | 6.2 | 5.5 | 1396 | 11 | 9.8 | 8.6
-20° | 30° | 968 | 6 | 5.3 | 4.7 | 1238 | 9.1 | 8.1 | 7.1
| 35° | 923 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 1185 | 8.4 | 7.5 | 6.6
| 40° | 875 | 5 | 4.4 | 3.9 | 1130 | 7.8 | 6.9 | 6.1
Tc (C°) | Ta (C°) | BGM-i 218 S |  |  |  | BGM-i 220 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1808 | 17 | 15 | 13 | 2098 | 21 | 19 | 16
| 35° | 1737 | 16 | 14 | 12 | 1958 | 18 | 16 | 14
| 40° | 1657 | 15 | 13 | 12 | 1819 | 17 | 15 | 13
-20° | 30° | 1487 | 12 | 11 | 9.4 | 1779 | 16 | 14 | 12
| 35° | 1423 | 11 | 9.8 | 8.6 | 1654 | 15 | 13 | 12
| 40° | 1353 | 11 | 9.8 | 8.6 | 1528 | 13 | 12 | 10
ПРИ УСТАНОВЛЕНОМ ТРВ
-25° (*) | 30° | 1190 | 8.5 | 7.6 | 6.6 | 1459 | 12 | 11 | 9.4
| 35° | 1133 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 1347 | 10 | 8.9 | 7.8
| 40° | 1069 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 1234 | 9 | 8 | 7
Tc (C°) | Ta (C°) | BGM-i 320 S |  |  |  | BGM-i 330 S |  |  |  | BGM-i 340 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 2858 | 35 | 31 | 27 | 3362 | 45 | 40 | 35 | 3751 | 54 | 48 | 42
| 35° | 2632 | 31 | 28 | 24 | 3155 | 41 | 36 | 32 | 3451 | 47 | 42 | 37
| 40° | 2409 | 26 | 23 | 20 | 2945 | 37 | 33 | 29 | 3128 | 41 | 36 | 32
-20° | 30° | 2392 | 26 | 23 | 20 | 2820 | 34 | 30 | 27 | 3246 | 43 | 38 | 34
| 35° | 2192 | 22 | 20 | 17 | 2650 | 31 | 28 | 24 | 2985 | 38 | 34 | 30
| 40° | 1995 | 19 | 17 | 15 | 2469 | 28 | 25 | 22 | 2703 | 32 | 28 | 25
ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ
-25° (*) | 30° | 1964 | 18 | 16 | 14 | 2328 | 25 | 22 | 20 | 2521 | 31 | 28 | 25
| 35° | 1791 | 17 | 15 | 13 | 2180 | 22 | 20 | 17 | 2303 | 28 | 25 | 22
| 40° | 1620 | 14 | 12 | 11 | 2021 | 19 | 17 | 15 | 2158 | 23 | 20 | 17

## 3. SB
МОНОБЛОКИ ПОТОЛОЧНОГО ТИПА (Серия SB), ТМ "СЕВЕР"
2020-10-15
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
MSB 103 S |  | 1 | 4 - 10 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 100х90х87 |  | 86 | 87630
MSB 105 S |  | 1 | 5,5 - 11,4 | 1 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 100х90х87 |  | 86 | 93915
MSB 107 S |  | 1 | 6,5 - 12,6 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 100х90х87 |  | 115 | 99918
MSB 110 S |  | 1 | 9,7 - 16 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 100х90х87 |  | 117 | 105142
MSB 211 S |  | 2 | 12,5 - 26 | 2 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 120х115х85 |  | 146 | 124408
MSB 212 S |  | 2 | 15,7 - 31 | 1.6 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 120х115х85 |  | 145 | 130277
MSB 213 S |  | 2 | 21 - 35 | 1.7 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 120х115х85 |  | 145 | 133869
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
BSB 112 S |  | 1 | 2,6 - 7,4 | 1.1 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 100х90х87 |  | 136 | 97187
BSB 117 S |  | 1 | 4,7 - 11 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 100х90х87 |  | 124 | 101930
BSB 218 S |  | 2 | 6 - 15 | 1.5 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 120х115х85 |  | 147 | 126279
BSB 220 S |  | 2 | 7 - 19 | 1,8 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 120х115х85 |  | 160 | 148794
Внимание! Выносной пульт управления (ВПУ) / Терморегулирующий вентиль (ТРВ) - установлены производителем
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ (ЗК) - регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов | [12 empty] | 10910
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (установлен производителем) | [11 empty] | ***
H | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [11 empty] | 1729
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A | [10 empty] | 8959
"CAREL" |  | IR 33 C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 | [10 empty] | 8392
"CAREL" PJ Easy |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 | [10 empty] | 0
Таблица подбора моноблоков потолочного типа "СЕВЕР"
Tc (C°) | Ta (C°) | MSB 103 S |  |  |  | MSB 105 S |  |  |  | MSB 107 S |  |  |  | MSB 110 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 1066 | 7.2 | 6.6 | 6 | 1332 | 9.9 | 9.1 | 8.2 | 1577 | 12.4 | 11.5 | 9.9 | 1789 | 14 | 12.4 | 11.5
| 35° | 993 | 6.1 | 5.5 | 5.1 | 1252 | 8.5 | 7.7 | 7 | 1488 | 10.8 | 10 | 9.2 | 1695 | 13.1 | 11.6 | 10.8
| 40° | 921 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 1172 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 1398 | 9 | 8.3 | 7.6 | 1601 | 11 | 10.4 | 9
5° | 30° | 900 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 1091 | 6.5 | 5.9 | 5.4 | 1377 | 9 | 8.3 | 7.6 | 1558 | 11 | 10.4 | 9
| 35° | 835 | 4.4 | 4 | 3.7 | 1022 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 1300 | 8.3 | 7.6 | 6.9 | 1474 | 9.7 | 9 | 8.3
| 40° | 775 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 954 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 1223 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 1390 | 8.5 | 7.8 | 7.2
0° | 30° | 758 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 931 | 5 | 4.6 | 4.2 | 1193 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 1362 | 8.5 | 7.8 | 7.2
| 35° | 703 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 870 | 4.3 | 4 | 3.6 | 1125 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 1291 | 7.4 | 6.8 | 6.2
| 40° | 650 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 811 | 3.7 | 3.3 | 3 | 1056 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 1220 | 6.4 | 5.8 | 5.3
-5° | 30° | 652 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 779 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 1016 | 5 | 4.5 | 4.1 | 1162 | 6.2 | 5.6 | 5.1
| 35° | 579 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 726 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 955 | 4.3 | 4 | 3.6 | 1098 | 5.3 | 4.8 | 4.4
| 40° | 535 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 675 | 2.4 | 2.2 | 2 | 893 | 3.6 | 3.3 | 3 | 1034 | 4.5 | 4.1 | 3.7
Tc (C°) | Ta (C°) | MSB 211 S |  |  |  | MSB 212 S |  |  |  | MSB 213 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 2558 | 23.9 | 21.4 | 19.8 | 2851 | 28 | 25.5 | 23.1 | 3112 | 31.3 | 28.8 | 26.4
| 35° | 2402 | 20.8 | 19.3 | 16.9 | 2691 | 24.6 | 22.3 | 20.8 | 2928 | 27 | 24.6 | 22.3
| 40° | 2248 | 16.6 | 15.2 | 13.8 | 2530 | 20 | 17.9 | 16.6 | 2743 | 22.1 | 20 | 18.6
5° | 30° | 2088 | 15.9 | 14.5 | 13.1 | 2446 | 20 | 17.9 | 16.6 | 2727 | 22.8 | 20.7 | 18.6
| 35° | 1954 | 14.5 | 13.1 | 11.7 | 2301 | 17.9 | 16.6 | 15.2 | 2569 | 21.4 | 19.3 | 17.9
| 40° | 1823 | 11.7 | 10.4 | 9.8 | 2155 | 15.6 | 14.3 | 13 | 2410 | 18.2 | 16.3 | 15
0° | 30° | 1779 | 11.7 | 10.4 | 9.8 | 2096 | 15 | 13.7 | 12.4 | 2375 | 18.2 | 16.3 | 15
| 35° | 1662 | 10.5 | 9.3 | 8.7 | 1965 | 13 | 11.8 | 10.5 | 2233 | 16.1 | 14.9 | 13.6
| 40° | 1548 | 9.3 | 8.7 | 7.5 | 1838 | 11 | 9.9 | 9.3 | 2091 | 13.3 | 12.2 | 11
-5° | 30° | 1485 | 8.4 | 7.8 | 6.7 | 1676 | 10.1 | 9 | 8.4 | 2033 | 12.9 | 11.8 | 10.6
| 35° | 1384 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 1566 | 8.5 | 8 | 6.9 | 1906 | 11.1 | 10.1 | 9
| 40° | 1285 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 1459 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 1785 | 9.3 | 8.3 | 7.8
Tc (C°) | Ta (C°) | BSB 112 S |  |  |  | BSB 117 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1660 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 1505 | 11.2 | 10.3 | 8.6
| 35° | 1112 | 6.9 | 6 | 5.2 | 1451 | 10.5 | 9.8 | 8
| 40° | 1057 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | 1396 | 9.7 | 8.7 | 7.6
-20° | 30° | 698 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 1238 | 7.4 | 6.6 | 5.8
| 35° | 923 | 4 | 3.6 | 3.2 | 1185 | 6.2 | 5.5 | 4.8
| 40° | 875 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 1130 | 5.8 | 5.1 | 4.5
Tc (C°) | Ta (C°) | BSB 218 S |  |  |  | BSB 220 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1808 | 14.6 | 12.9 | 11.18 | 2098 | 18.1 | 16.3 | 13.8
| 35° | 1737 | 14 | 12 | 10.9 | 1958 | 17 | 15.1 | 13.2
| 40° | 1657 | 13.3 | 11.5 | 10.6 | 1819 | 15 | 13.2 | 11.5
-20° | 30° | 1487 | 9.8 | 9 | 7.6 | 1779 | 13 | 11.4 | 9.8
| 35° | 1423 | 8.1 | 7.2 | 6.3 | 1654 | 11 | 9.5 | 8.8
| 40° | 1353 | 8 | 7 | 6 | 1528 | 9.6 | 8.9 | 7.4

## 4. GS
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА (Серия GS), ТМ "СЕВЕР"
2020-10-15
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
MGS 103 S |  | 1 | 4 - 12,5 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 106х72х110 |  | 98 | 64430.7548
MGS 105 S |  | 1 | 6 - 17,5 | 1.1 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 106х72х110 |  | 99 | 70312.8243
MGS 107 S |  | 1 | 7 - 19,8 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 106х72х110 |  | 106 | 81094.6388
MGS 110 S |  | 1 | 9,5 - 25,5 | 0.7 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 106х72х110 |  | 109 | 90409.4993
MGS 211 S |  | 2 | 12 - 32,9 | 2 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 117х92х110 |  | 130 | 97327.3452
MGS 212 S |  | 2 | 16 - 40,6 | 1.6 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 117х92х110 |  | 128 | 102186.7043
MGS 213 S |  | 2 | 25,8 - 51 | 1.7 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 117х92х110 |  | 130 | 121720.354
MGS 315 S |  | 3 | 30 - 45 | 2 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 117х107х110 |  | 147 | 130448.433
MGS 320 S |  | 3 | 36 - 53 | 2.3 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 117х107х110 |  | 156 | 152469.3714
MGS 330 S |  | 3 | 48 - 81 | 1.8 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 117х107х110 |  | 157 | 161821.0543
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
BGS 112 S |  | 1 | 3,6 - 9 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 106х72х110 |  | 109 | 84666.4043
BGS 117 S |  | 1 | 6 - 13,4 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 106х72х110 |  | 108 | 94395.8129
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
Для моделей 2/3 габаритов ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ до -25ºС (при условии использования ТРВ)
BGS 218 S |  | 2 | 7,1 - 15,9 | 1.4 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 117х92х110 |  | 135 | 97638.5532
BGS 220 S |  | 2 | 9,8 - 21,1 | 1,8 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 117х92х110 |  | 145 | 103229.6076
BGS 320 S |  | 3 | 16 - 31 | 2.9 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 117х107х110 |  | 157 | 141503.4453
BGS 330 S |  | 3 | 22 - 40 | 2.4 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 117х107х110 |  | 156 | 151832.7015
BGS 340 S |  | 3 | 31 - 50 | 1.7 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 117х107х110 |  | 167 | 173587.5689
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
MGS 425 S (с ВПУ)* |  | 4 | 71 - 120 | 2.5 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 142х120х123 |  | 204 | 230700.5756
MGS 435 S (с ВПУ)* |  | 4 | 90 - 145 | 2.6 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 142х120х123 |  | 214 | 243939.5451
MGS 525 S (с ВПУ)* |  | 5 | 136 - 230 | 3 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 200х70х125 |  | 348 | 318381
200х105х90
MGS 527 S (с ВПУ)* |  | 5 | 162 - 332 | 4.5 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 200х70х125 |  | 356 | 341763
200х105х90
MGS 529 S (с ВПУ)* |  | 5 | 179 - 368 | 4 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 200х70х125 |  | 356 | 380904
200х105х90
MGS 531 S (с ВПУ)* |  | 5 | 206 - 418 | 4 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 200х70х125 |  | 370 | 392977
200х105х90
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (Д*Ш*В) cм |  | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
BGS 415 S (с ВПУ)* |  | 4 | 37 - 69 | 2.4 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 142х120х123 |  | 215 | 227758.7105
BGS 425 S (с ВПУ)* |  | 4 | 46 - 81 | 2.5 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 142х120х123 |  | 219 | 246774.1607
BGS 435 S (с ВПУ)* |  | 4 | 63 - 90 | 2.3 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 142х120х126 |  | 218 | 258621.1932
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
BGS 535 S (с ВПУ)* |  | 5 | 65 - 120 | 3.5 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 200х70х125 |  | 377 | 397868
200х105х90
BGS 545 S (с ВПУ)* |  | 5 | 101 - 172 | 3.5 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 200х70х125 |  | 392 | 424683
200х105х90
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
BGS 537 S (с ВПУ)* |  | 5 | 65 - 120 | 4.5 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 200х70х125 |  | 377 | 419754
200х105х90
BGS 547 S (с ВПУ)* |  | 5 | 101 - 172 | 4 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 200х70х125 |  | 392 | 446569
200х105х90
* - Выносной пульт управления (ВПУ) / Зимний комплект (ЗК) / ТРВ - установлены производителем
MGS 425/435/525/527/529/531 S, BGS 340/415/425/435/535/537/545/547 S - не комплектуются м/блочной трассой (медная труба, изоляция).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м) | [12 empty] | 8072.4
Козырек-навес GS1 (первый габарит) | [12 empty] | 1268.4
Козырек-навес GS2 (второй габарит) | [12 empty] | 1521.45
Козырек-навес GS3 (третий габарит) | [12 empty] | 1648.5
Козырек-навес GS4 (четвертый габарит) | [12 empty] | 1752.45
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный | [12 empty] | 10908
термодатчик и комплект проводов)
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GS-2, GS-3) | [11 empty] | 5896.8
B | Ресивер (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [11 empty] | 3175.2
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [11 empty] | 4536
D | Клапан обратный, NRV (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [11 empty] | 2721.6
E | Обогрев ресивера¹ (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [11 empty] | 2721.6
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [11 empty] | 14458.5
G | Клапан регулирования перепада, NRD (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [11 empty] | 7144.2
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [11 empty] | 1729.35
I | Плавная регуляции оборотов вентилятора конденсатора (для GS-1, GS-2, GS-3) | [11 empty] | 8505
K | Таймер задержки включения компрессора | [11 empty] | 3742.2
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GS-1, GS-2) | [11 empty] | 4989.6
| Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GS-3, GS-4, GS-5) | [11 empty] | 3061.8
O | Маслоотделитель (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [11 empty] | 7371
КОМПАКТНЫЙ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ (1й габарит) | [10 empty] | НАЦЕНКА |  | 7371
КОМПАКТНЫЙ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ (2й габарит) | [10 empty] | НАЦЕНКА |  | 11907
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A (для GS-1, GS-2, GS-3) | [9 empty] | 17010
|  |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A (для GS-4, GS-5) | [9 empty] | 8958.6
"CAREL" |  |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-1, GS-2, GS-3)** | [9 empty] | 16443
"CAREL" |  |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-4, GS-5)** | [9 empty] | 8391.6
"CAREL" (MasterCella) |  |  | MD 33 D0EN00 + Интерфейс RS485 для MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 (для GS-1, GS-2, GS-3) | [9 empty] | 24834.6
|  |  | MD 33 D0EN00 + Интерфейс RS485 для MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 (для GS-4, GS-5) | [9 empty] | 16783.2
"CAREL" (PJ easy) |  |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-1, GS-2, GS-3) | [9 empty] | 8051.4
|  |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-4, GS-5) | [9 empty] | 0
¹ - при условии установки "Зимнего комплекта"
** - процессор вынесен за пределы КБ (внешний блок) на расстояние 5 метров
Таблица подбора сплит-систем "СЕВЕР"
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 103 S |  |  |  | MGS 105 S |  |  |  | MGS 107 S |  |  |  | MGS 110 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 1133 | 8.8 | 8 | 7.3 | 1415 | 12 | 11 | 10 | 1676 | 15 | 14 | 12 | 1901 | 17 | 15 | 14
| 35° | 1055 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 1330 | 11 | 10 | 9.1 | 1581 | 14 | 13 | 12 | 1801 | 17 | 15 | 14
| 40° | 979 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1246 | 10 | 9.1 | 8.3 | 1486 | 13 | 12 | 11 | 1701 | 16 | 15 | 13
5° | 30° | 980 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1188 | 9.4 | 8.6 | 7.8 | 1500 | 13 | 12 | 11 | 1697 | 16 | 15 | 13
| 35° | 910 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 1113 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 1416 | 12 | 11 | 10 | 1606 | 14 | 13 | 12
| 40° | 844 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 1039 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 1332 | 11 | 10 | 9.1 | 1514 | 13 | 12 | 11
0° | 30° | 840 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 1032 | 7.7 | 7 | 6.4 | 1323 | 11 | 10 | 9.1 | 1510 | 13 | 12 | 11
| 35° | 779 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 965 | 7 | 6.4 | 5.8 | 1247 | 10 | 9.1 | 8.3 | 1431 | 12 | 11 | 10
| 40° | 721 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 899 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 1171 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 1352 | 11 | 10 | 9.1
-5° | 30° | 704 | 4.4 | 4 | 3.7 | 877 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 1144 | 8.9 | 8.1 | 7.4 | 1309 | 11 | 10 | 9.1
| 35° | 652 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 818 | 5.5 | 5 | 4.6 | 1075 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 1237 | 10 | 9.1 | 8.3
| 40° | 602 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 760 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 1006 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 1164 | 9.2 | 8.4 | 7.6
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 211 S |  |  |  | MGS 212 S |  |  |  | MGS 213 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 2718 | 29 | 26 | 24 | 3030 | 34 | 31 | 28 | 3307 | 38 | 35 | 32
| 35° | 2553 | 27 | 25 | 22 | 2860 | 32 | 29 | 27 | 3112 | 35 | 32 | 29
| 40° | 2389 | 24 | 22 | 20 | 2689 | 29 | 26 | 24 | 2915 | 32 | 29 | 27
5° | 30° | 2274 | 23 | 21 | 19 | 2664 | 29 | 26 | 24 | 2971 | 33 | 30 | 27
| 35° | 2129 | 21 | 19 | 17 | 2506 | 26 | 24 | 22 | 2799 | 31 | 28 | 26
| 40° | 1986 | 18 | 16 | 15 | 2348 | 24 | 22 | 20 | 2625 | 28 | 25 | 23
0° | 30° | 1972 | 18 | 16 | 15 | 2324 | 23 | 21 | 19 | 2633 | 28 | 25 | 23
| 35° | 1843 | 17 | 15 | 14 | 2178 | 21 | 19 | 17 | 2476 | 26 | 24 | 22
| 40° | 1716 | 16 | 15 | 13 | 2032 | 19 | 17 | 16 | 2318 | 23 | 21 | 19
-5° | 30° | 1672 | 15 | 14 | 12 | 1887 | 18 | 16 | 15 | 2289 | 23 | 21 | 19
| 35° | 1558 | 14 | 13 | 12 | 1764 | 16 | 15 | 13 | 2149 | 21 | 19 | 17
| 40° | 1447 | 13 | 12 | 11 | 1643 | 15 | 14 | 12 | 2010 | 19 | 17 | 16
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 315 S |  |  |  | MGS 320 S |  |  |  | MGS 330 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 4536 | 58 | 53 | 48 | 5057 | 66 | 60 | 55 | 5384 | 89 | 81 | 74
| 35° | 4216 | 53 | 48 | 44 | 4741 | 61 | 56 | 51 | 5027 | 82 | 75 | 68
| 40° | 3897 | 48 | 44 | 40 | 4406 | 56 | 51 | 46 | 4670 | 75 | 68 | 63
5° | 30° | 3996 | 49 | 45 | 41 | 4455 | 56 | 51 | 46 | 4713 | 76 | 69 | 63
| 35° | 3712 | 45 | 41 | 37 | 4149 | 52 | 47 | 43 | 4384 | 69 | 63 | 58
| 40° | 3430 | 40 | 36 | 33 | 3843 | 47 | 43 | 39 | 4057 | 63 | 58 | 53
0° | 30° | 3481 | 41 | 37 | 34 | 3922 | 48 | 44 | 40 | 4123 | 64 | 58 | 53
| 35° | 3221 | 37 | 34 | 31 | 3652 | 44 | 40 | 37 | 3836 | 59 | 54 | 49
| 40° | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3381 | 40 | 36 | 33 | 3551 | 53 | 48 | 44
-5° | 30° | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3354 | 39 | 35 | 32 | 3517 | 52 | 48 | 44
| 35° | 2730 | 30 | 27 | 25 | 3110 | 35 | 32 | 29 | 3259 | 48 | 44 | 40
| 40° | 2498 | 26 | 24 | 22 | 2865 | 32 | 29 | 27 | 3000 | 43 | 39 | 36
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 425 S |  |  |  | MGS 435 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 7529 | 120 | 109 | 100 | 7870 | 145 | 130 | 114
| 35° | 7396 | 111 | 101 | 92 | 7540 | 136 | 121 | 106
| 40° | 7159 | 102 | 93 | 85 | 7303 | 125 | 111 | 97
5° | 30° | 6974 | 101 | 93 | 85 | 7218 | 124 | 110 | 96
| 35° | 6786 | 94 | 86 | 78 | 7030 | 113 | 101 | 88
| 40° | 6292 | 86 | 78 | 71 | 6473 | 105 | 93 | 81
0° | 30° | 6334 | 87 | 79 | 72 | 6578 | 105 | 92 | 80
| 35° | 5906 | 80 | 73 | 66 | 6250 | 98 | 86 | 75
| 40° | 4870 | 73 | 66 | 61 | 5194 | 91 | 79 | 69
-5° | 30° | 5085 | 71 | 65 | 59 | 5429 | 90 | 77 | 68
| 35° | 4485 | 65 | 59 | 54 | 4729 | 80 | 70 | 61
| 40° | 3584 | 58 | 53 | 48 | 3828 | 70 | 64 | 55
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 525 S |  |  |  | MGS 527 S |  |  |  | MGS 529 S |  |  |  | MGS 531 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 8621 | 254 | 230 | 208 | 10023 | 357 | 332 | 293 | 12118 | 404 | 368 | 325 | 12433 | 459 | 418 | 381
| 35° | 8621 | 235 | 213 | 193 | 10023 | 332 | 310 | 273 | 12118 | 371 | 338 | 299 | 12433 | 423 | 385 | 351
| 40° | 8505 | 215 | 194 | 176 | 9521 | 307 | 289 | 254 | 12005 | 338 | 308 | 273 | 12278 | 387 | 352 | 321
5° | 30° | 8317 | 210 | 189 | 171 | 9215 | 300 | 282 | 249 | 11218 | 331 | 301 | 269 | 12280 | 388 | 353 | 322
| 35° | 7925 | 199 | 180 | 163 | 8713 | 257 | 237 | 207 | 10261 | 280 | 254 | 221 | 11253 | 315 | 289 | 259
| 40° | 6675 | 181 | 163 | 148 | 8246 | 205 | 188 | 162 | 8715 | 220 | 199 | 174 | 9693 | 242 | 225 | 196
0° | 30° | 7852 | 186 | 168 | 145 | 8540 | 266 | 243 | 209 | 9196 | 288 | 262 | 227 | 10097 | 321 | 291 | 250
| 35° | 6574 | 148 | 133 | 115 | 7400 | 199 | 181 | 155 | 7932 | 215 | 195 | 168 | 8815 | 242 | 219 | 188
| 40° | 5551 | 111 | 98 | 84 | 6263 | 131 | 118 | 100 | 6663 | 141 | 127 | 108 | 7515 | 162 | 146 | 125
-5° | 30° | 5750 | 160 | 138 | 115 | 6497 | 228 | 198 | 161 | 7038 | 251 | 218 | 179 | 7818 | 285 | 247 | 204
| 35° | 5026 | 121 | 106 | 88 | 5548 | 162 | 142 | 115 | 6001 | 179 | 155 | 127 | 6750 | 206 | 179 | 147
| 40° | 4193 | 84 | 75 | 63 | 4607 | 97 | 86 | 70 | 4968 | 107 | 92 | 76 | 5672 | 127 | 111 | 90
Tc (C°) | Ta (C°) | BGS 112 S |  |  |  | BGS 117 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1166 | 8.2 | 7.3 | 6.4 | 1505 | 13 | 12 | 10
| 35° | 1112 | 7.6 | 6.8 | 5.9 | 1451 | 12 | 11 | 9.4
| 40° | 1057 | 7 | 6.2 | 5.5 | 1396 | 11 | 9.8 | 8.6
-20° | 30° | 698 | 6 | 5.3 | 4.7 | 1238 | 9.1 | 8.1 | 7.1
| 35° | 923 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 1185 | 8.4 | 7.5 | 6.6
| 40° | 875 | 5 | 4.4 | 3.9 | 1130 | 7.8 | 6.9 | 6.1
Tc (C°) | Ta (C°) | BGS 218 S |  |  |  | BGS 220 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1808 | 17 | 15 | 13 | 2098 | 21 | 19 | 16
| 35° | 1737 | 16 | 14 | 12 | 1958 | 18 | 16 | 14
| 40° | 1657 | 15 | 13 | 12 | 1819 | 17 | 15 | 13
-20° | 30° | 1487 | 12 | 11 | 9.4 | 1779 | 16 | 14 | 12
| 35° | 1423 | 11 | 9.8 | 8.6 | 1654 | 15 | 13 | 12
| 40° | 1353 | 11 | 9.8 | 8.6 | 1528 | 13 | 12 | 10
* ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ
-25° (*) | 30° | 1190 | 8.5 | 7.6 | 6.6 | 1459 | 12 | 11 | 9.4
| 35° | 1133 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 1347 | 10 | 8.9 | 7.8
| 40° | 1069 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 1234 | 9 | 8 | 7
Tc (C°) | Ta (C°) | BGS 320 S |  |  |  | BGS 330 S |  |  |  | BGS 340 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 2858 | 35 | 31 | 27 | 3362 | 45 | 40 | 35 | 3751 | 56 | 50 | 44
| 35° | 2632 | 31 | 28 | 24 | 3155 | 41 | 36 | 32 | 3451 | 49 | 44 | 39
| 40° | 2409 | 26 | 23 | 20 | 2945 | 37 | 33 | 29 | 3128 | 43 | 38 | 34
-20° | 30° | 2392 | 26 | 23 | 20 | 2820 | 34 | 30 | 27 | 3246 | 45 | 40 | 36
| 35° | 2192 | 22 | 20 | 17 | 2650 | 31 | 28 | 24 | 2985 | 40 | 36 | 32
| 40° | 1995 | 19 | 17 | 15 | 2469 | 28 | 25 | 22 | 2703 | 34 | 30 | 27
* ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ
-25° (*) | 30° | 1964 | 18 | 16 | 14 | 2328 | 25 | 22 | 20 | 2521 | 31 | 28 | 25
| 35° | 1791 | 17 | 15 | 13 | 2180 | 22 | 20 | 17 | 2303 | 28 | 25 | 22
| 40° | 1620 | 14 | 12 | 11 | 2021 | 19 | 17 | 15 | 2158 | 23 | 20 | 17
Tc (C°) | Ta (C°) | BGS 415 S |  |  |  | BGS 425 S |  |  |  | BGS 435 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 4804 | 77 | 69 | 60 | 5414 | 91 | 81 | 71 | 5754 | 100 | 90 | 80
| 35° | 4442 | 69 | 61 | 54 | 4996 | 81 | 72 | 63 | 5336 | 91 | 81 | 72
| 40° | 4065 | 60 | 53 | 47 | 4588 | 72 | 64 | 56 | 4929 | 81 | 73 | 65
-20° | 30° | 3923 | 57 | 51 | 44 | 4515 | 70 | 62 | 55 | 4859 | 79 | 71 | 64
| 35° | 3584 | 50 | 44 | 39 | 4113 | 61 | 54 | 48 | 4453 | 70 | 63 | 57
| 40° | 3230 | 43 | 38 | 34 | 3720 | 53 | 47 | 41 | 4064 | 62 | 56 | 50
-25° | 30° | 3180 | 42 | 37 | 33 | 3720 | 52 | 46 | 39 | 3913 | 57 | 51 | 44
| 35° | 2869 | 35 | 31 | 27 | 3486 | 46 | 41 | 33 | 3742 | 51 | 45 | 40
| 40° | 2522 | 29 | 26 | 23 | 3210 | 40 | 35 | 26 | 3459 | 45 | 40 | 30
Tc (C°) | Ta (C°) | BGS 535 S |  |  |  | BGS 537 S |  |  |  | BGS 545 S |  |  |  | BGS 547 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 7735 | 137 | 120 | 103 | 8213 | 148 | 129 | 110 | 10685 | 196 | 172 | 147 | 11585 | 210 | 184 | 157
| 35° | 6692 | 120 | 105 | 90 | 7143 | 131 | 114 | 101 | 9145 | 175 | 153 | 131 | 10144 | 186 | 164 | 138
| 40° | 5743 | 104 | 91 | 77 | 6233 | 115 | 100 | 93 | 7576 | 153 | 133 | 114 | 8504 | 163 | 144 | 120
-20° | 30° | 5605 | 103 | 90 | 76 | 6112 | 111 | 98 | 91 | 7483 | 151 | 130 | 111 | 8490 | 161 | 142 | 121
| 35° | 4782 | 90 | 78 | 66 | 5101 | 97 | 85 | 77 | 6388 | 135 | 117 | 100 | 7184 | 144 | 126 | 107
| 40° | 4004 | 77 | 67 | 56 | 4312 | 78 | 68 | 58 | 5282 | 117 | 101 | 86 | 6221 | 123 | 107 | 90
-25° | 30° |  |  |  |  | 4281 | 75 | 65 | 55 |  |  |  |  | 6198 | 117 | 101 | 86
| 35° |  |  |  |  | 3495 | 63 | 54 | 45 |  |  |  |  | 5187 | 102 | 88 | 74
| 40° |  |  |  |  | 2716 | 52 | 44 | 37 |  |  |  |  | 4198 | 88 | 75 | 63

## 5. GSF (1-4 габ.)
СОДЕРЖАНИЕ!A1
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА (Серия GSF), ТМ "СЕВЕР"
2020-10-15
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
MGSF 103 S |  | 1 | 4 - 12,5 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 125 | 72502.9627
MGSF 105 S |  | 1 | 6 - 17,5 | 1.1 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 125 | 78385.5397
MGSF 107 S |  | 1 | 7 - 19,8 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 128 | 89166.9966
MGSF 110 S |  | 1 | 9,5 - 25,5 | 0.7 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 128 | 98481.5573
MGSF 211 S |  | 2 | 12 - 32,9 | 2 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 142 | 105399.7261
MGSF 212 S |  | 2 | 16 - 40,6 | 1.6 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 140 | 110259.3966
MGSF 213 S |  | 2 | 25,8 - 51 | 1.7 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 141 | 129793.104
MGSF 315 S |  | 3 | 30 - 45 | 2 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 156 | 138521.3675
MGSF 320 S |  | 3 | 36 - 53 | 2.3 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 156 | 160542.1098
MGSF 330 S |  | 3 | 48 - 81 | 1.8 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 172 | 169893.5736
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
BGSF 112 S |  | 1 | 3,6 - 9 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 150х105х85 |  | 132 | 92738.52
BGSF 117 S |  | 1 | 6 - 13,4 | 0.7 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 150х105х85 |  | 132 | 102468.24
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
Для моделей 2/3 габаритов ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ до -25ºС (при условии использования ТРВ)
BGSF 218 S |  | 2 | 7,1 - 15,9 | 1.4 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 150х105х85 |  | 147 | 105711.0956
BGSF 220 S |  | 2 | 9,8 - 21,1 | 1.8 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 150х105х85 |  | 157 | 111301.9078
BGSF 320 S |  | 3 | 16 - 31 | 2.9 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 150х105х85 |  | 167 | 149576.1376
BGSF 330 S |  | 3 | 22 - 40 | 2.4 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 150х105х85 |  | 167 | 159905.5322
BGSF 340 S |  | 3 | 31 - 50 | 1.7 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 150х105х85 |  | 179 | 181659.8807
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
MGSF 425 S * |  | 4 | 71 -120 | 2.5 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 145х135х95 |  | 222 | 230700.5756
MGSF 435 S * |  | 4 | 90 - 145 | 2.6 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 145х135х95 |  | 222 | 243939.5451
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
BGSF 415 S * |  | 4 | 37 - 69 | 2.4 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 145х135х95 |  | 219 | 227758.7105
BGSF 425 S * |  | 4 | 46 - 81 | 2.5 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 145х135х95 |  | 222 | 246774.1607
BGSF 435 S * |  | 4 | 63 - 90 | 2.3 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 145х135х95 |  | 222 | 258621.1932
ВНИМАНИЕ! Все модели оснащены выносным пультом управления (ВПУ)
* - Выносной пульт управления / Зимний комплект / ТРВ - установлены производителем
MGSF 425/435 S, BGSF 340/415/425/435 S - не комплектуются м/блочной трассой (медная труба, изоляция).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный | [12 empty] | 10910
термодатчик и комплект проводов)
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GSF-2, GSF-3) | [11 empty] | 5896.8
B | Ресивер (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [11 empty] | 3175.2
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [11 empty] | 4536
D | Клапан обратный, NRV (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [11 empty] | 2721.6
E | Обогрев ресивера¹ (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [11 empty] | 2721.6
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [11 empty] | 14458.5
G | Клапан регулирования перепада, NRD (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [11 empty] | 7144.2
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [11 empty] | 1729.35
I | Плавная регуляция оборотов вентилятора конденсатора (для GSF-1, GSF-2, GSF-3) | [11 empty] | 8505
J | Исполнение с выносным конденсатором | [11 empty] | 6237
K | Таймер ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА | [11 empty] | 3742.2
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-1, GSF-2) | [11 empty] | 4989.6
| Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-3, GSF-4) | [11 empty] | 3061.8
O | Маслоотделитель (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [11 empty] | 7371
КОМПАКТНЫЙ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ (1й габарит) | [10 empty] | НАЦЕНКА |  | 7371
КОМПАКТНЫЙ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ (2й габарит) | [10 empty] | НАЦЕНКА |  | 11907
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A | [9 empty] | 8958.6
"CAREL" (MasterCella) |  |  | MD 33 D0EN00 + Интерфейс RS485 для MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 (для GSF-4) | [9 empty] | 16783.2
"CAREL" |  |  | IR33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 | [9 empty] | 8391.6
"CAREL" (PJ easy) |  |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GSF-1, GSF-2, GSF-3) | [9 empty] | 8051.4
|  |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GSF-4) | [9 empty] | 0
¹ - при условии установки "Зимнего комплекта"
Таблица подбора сплит-систем напольного типа "СЕВЕР"
Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 103 S |  |  |  | MGSF 105 S |  |  |  | MGSF 107 S |  |  |  | MGSF 110 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 1133 | 8.8 | 8 | 7.3 | 1415 | 12 | 11 | 10 | 1676 | 15 | 14 | 12 | 1901 | 17 | 15 | 14
| 35° | 1055 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 1330 | 11 | 10 | 9.1 | 1581 | 14 | 13 | 12 | 1801 | 17 | 15 | 14
| 40° | 979 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1246 | 10 | 9.1 | 8.3 | 1486 | 13 | 12 | 11 | 1701 | 16 | 15 | 13
5° | 30° | 980 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1188 | 9.4 | 8.6 | 7.8 | 1500 | 13 | 12 | 11 | 1697 | 16 | 15 | 13
| 35° | 910 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 1113 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 1416 | 12 | 11 | 10 | 1606 | 14 | 13 | 12
| 40° | 844 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 1039 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 1332 | 11 | 10 | 9.1 | 1514 | 13 | 12 | 11
0° | 30° | 840 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 1032 | 7.7 | 7 | 6.4 | 1323 | 11 | 10 | 9.1 | 1510 | 13 | 12 | 11
| 35° | 779 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 965 | 7 | 6.4 | 5.8 | 1247 | 10 | 9.1 | 8.3 | 1431 | 12 | 11 | 10
| 40° | 721 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 899 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 1171 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 1352 | 11 | 10 | 9.1
-5° | 30° | 704 | 4.4 | 4 | 3.7 | 877 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 1144 | 8.9 | 8.1 | 7.4 | 1309 | 11 | 10 | 9.1
| 35° | 652 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 818 | 5.5 | 5 | 4.6 | 1075 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 1237 | 10 | 9.1 | 8.3
| 40° | 602 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 760 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 1006 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 1164 | 9.2 | 8.4 | 7.6
Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 211 S |  |  |  | MGSF 212 S |  |  |  | MGSF 213 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 2718 | 29 | 26 | 24 | 3030 | 34 | 31 | 28 | 3307 | 38 | 35 | 32
| 35° | 2553 | 27 | 25 | 22 | 2860 | 32 | 29 | 27 | 3112 | 35 | 32 | 29
| 40° | 2389 | 24 | 22 | 20 | 2689 | 29 | 26 | 24 | 2915 | 32 | 29 | 27
5° | 30° | 2274 | 23 | 21 | 19 | 2664 | 29 | 26 | 24 | 2971 | 33 | 30 | 27
| 35° | 2129 | 21 | 19 | 17 | 2506 | 26 | 24 | 22 | 2799 | 31 | 28 | 26
| 40° | 1986 | 18 | 16 | 15 | 2348 | 24 | 22 | 20 | 2625 | 28 | 25 | 23
0° | 30° | 1972 | 18 | 16 | 15 | 2324 | 23 | 21 | 19 | 2633 | 28 | 25 | 23
| 35° | 1843 | 17 | 15 | 14 | 2178 | 21 | 19 | 17 | 2476 | 26 | 24 | 22
| 40° | 1716 | 16 | 15 | 13 | 2032 | 19 | 17 | 16 | 2318 | 23 | 21 | 19
-5° | 30° | 1672 | 15 | 14 | 12 | 1887 | 18 | 16 | 15 | 2289 | 23 | 21 | 19
| 35° | 1558 | 14 | 13 | 12 | 1764 | 16 | 15 | 13 | 2149 | 21 | 19 | 17
| 40° | 1447 | 13 | 12 | 11 | 1643 | 15 | 14 | 12 | 2010 | 19 | 17 | 16
Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 315 S |  |  |  | MGSF 320 S |  |  |  | MGSF 330 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 4536 | 58 | 53 | 48 | 5057 | 66 | 60 | 55 | 5384 | 89 | 81 | 74
| 35° | 4216 | 53 | 48 | 44 | 4741 | 61 | 56 | 51 | 5027 | 82 | 75 | 68
| 40° | 3897 | 48 | 44 | 40 | 4406 | 56 | 51 | 46 | 4670 | 75 | 68 | 63
5° | 30° | 3996 | 49 | 45 | 41 | 4455 | 56 | 51 | 46 | 4713 | 76 | 69 | 63
| 35° | 3712 | 45 | 41 | 37 | 4149 | 52 | 47 | 43 | 4384 | 69 | 63 | 58
| 40° | 3430 | 40 | 36 | 33 | 3843 | 47 | 43 | 39 | 4057 | 63 | 58 | 53
0° | 30° | 3481 | 41 | 37 | 34 | 3922 | 48 | 44 | 40 | 4123 | 64 | 58 | 53
| 35° | 3221 | 37 | 34 | 31 | 3652 | 44 | 40 | 37 | 3836 | 59 | 54 | 49
| 40° | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3381 | 40 | 36 | 33 | 3551 | 53 | 48 | 44
-5° | 30° | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3354 | 39 | 35 | 32 | 3517 | 52 | 48 | 44
| 35° | 2730 | 30 | 27 | 25 | 3110 | 35 | 32 | 29 | 3259 | 48 | 44 | 40
| 40° | 2498 | 26 | 24 | 25 | 2865 | 32 | 29 | 27 | 3000 | 43 | 39 | 36
Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 425 S |  |  |  | MGSF 435 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 8326 | 120 | 109 | 100 | 8570 | 145 | 130 | 114
| 35° | 7796 | 111 | 101 | 92 | 8040 | 136 | 121 | 106
| 40° | 7259 | 102 | 93 | 85 | 7503 | 125 | 111 | 97
5° | 30° | 7274 | 102 | 93 | 85 | 7518 | 124 | 110 | 96
| 35° | 6786 | 94 | 86 | 78 | 7030 | 113 | 101 | 88
| 40° | 6292 | 86 | 78 | 71 | 6473 | 105 | 93 | 81
0° | 30° | 6334 | 87 | 79 | 72 | 6578 | 105 | 92 | 80
| 35° | 5906 | 80 | 73 | 66 | 6250 | 98 | 86 | 75
| 40° | 4870 | 73 | 66 | 61 | 5194 | 91 | 79 | 69
-5° | 30° | 5085 | 71 | 65 | 59 | 5429 | 90 | 77 | 68
| 35° | 4485 | 65 | 59 | 54 | 4729 | 80 | 70 | 61
| 40° | 3584 | 58 | 53 | 48 | 3828 | 70 | 64 | 55
Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 112 S |  |  |  | BGSF 117 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1166 | 8.2 | 7.3 | 6.4 | 1505 | 13 | 12 | 10
| 35° | 1112 | 7.6 | 6.8 | 5.9 | 1451 | 12 | 11 | 9.4
| 40° | 1057 | 7 | 6.2 | 5.5 | 1396 | 11 | 9.8 | 8.6
-20° | 30° | 698 | 6 | 5.3 | 4.7 | 1238 | 9.1 | 8.1 | 7.1
| 35° | 923 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 1185 | 8.4 | 7.5 | 6.6
| 40° | 875 | 5 | 4.4 | 3.9 | 1130 | 7.8 | 6.9 | 6.1
* ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ
-25° (*) | 30° | 783 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 972 | 6 | 5.3 | 4.7
| 35° | 742 | 3.8 | 3.4 | 3 | 920 | 5.5 | 4.9 | 4.3
| 40° | 699 | 3.4 | 3 | 2.7 | 865 | 4.9 | 4.4 | 3.8
Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 218 S |  |  |  | BGSF 220 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1808 | 17 | 15 | 13 | 2098 | 21 | 19 | 16
| 35° | 1737 | 16 | 14 | 12 | 1958 | 18 | 16 | 14
| 40° | 1657 | 15 | 13 | 12 | 1819 | 17 | 15 | 13
-20° | 30° | 1487 | 12 | 11 | 9.4 | 1779 | 16 | 14 | 12
| 35° | 1423 | 11 | 9.8 | 8.6 | 1654 | 15 | 13 | 12
| 40° | 1353 | 11 | 9.8 | 8.6 | 1528 | 13 | 12 | 10
* ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ
-25° (*) | 30° | 1190 | 8.5 | 7.6 | 6.6 | 1459 | 12 | 11 | 9.4
| 35° | 1133 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 1347 | 10 | 8.9 | 7.8
| 40° | 1069 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 1234 | 9 | 8 | 7
Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 320 S |  |  |  | BGSF 330 S |  |  |  | BGSF 340 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 2858 | 35 | 31 | 27 | 3362 | 45 | 40 | 35 | 3751 | 56 | 50 | 44
| 35° | 2632 | 31 | 28 | 24 | 3155 | 41 | 36 | 32 | 3451 | 49 | 44 | 39
| 40° | 2409 | 26 | 23 | 20 | 2945 | 37 | 33 | 29 | 3128 | 43 | 38 | 34
-20° | 30° | 2392 | 26 | 23 | 20 | 2820 | 34 | 30 | 27 | 3246 | 45 | 40 | 36
| 35° | 2192 | 22 | 20 | 17 | 2650 | 31 | 28 | 24 | 2985 | 40 | 36 | 32
| 40° | 1995 | 19 | 17 | 15 | 2469 | 28 | 25 | 22 | 2703 | 34 | 30 | 27
* ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ
-25° (*) | 30° | 1964 | 18 | 16 | 14 | 2328 | 25 | 22 | 20 | 2521 | 31 | 28 | 25
| 35° | 1791 | 17 | 15 | 13 | 2180 | 22 | 20 | 17 | 2303 | 28 | 25 | 22
| 40° | 1620 | 14 | 12 | 11 | 2021 | 19 | 17 | 15 | 2158 | 23 | 20 | 17
Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 415 S |  |  |  | BGSF 425 S |  |  |  | BGSF 435 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 4804 | 77 | 69 | 60 | 5414 | 91 | 81 | 71 | 5754 | 100 | 90 | 80
| 35° | 4442 | 69 | 61 | 54 | 4996 | 81 | 72 | 63 | 5336 | 91 | 81 | 72
| 40° | 4065 | 60 | 53 | 47 | 4588 | 72 | 64 | 56 | 4929 | 81 | 73 | 65
-20° | 30° | 3923 | 57 | 51 | 44 | 4515 | 70 | 62 | 55 | 4859 | 79 | 71 | 64
| 35° | 3584 | 50 | 44 | 39 | 4113 | 61 | 54 | 48 | 4453 | 70 | 63 | 57
| 40° | 3230 | 43 | 38 | 34 | 3724 | 53 | 47 | 41 | 4064 | 62 | 56 | 50
-25° | 30° | 3180 | 42 | 37 | 33 | 3720 | 52 | 46 | 39 | 3913 | 57 | 51 | 44
| 35° | 2869 | 35 | 31 | 27 | 3486 | 46 | 41 | 33 | 3742 | 51 | 45 | 40
| 40° | 2522 | 29 | 26 | 23 | 3210 | 40 | 35 | 26 | 3459 | 45 | 40 | 30

## 6. GSF (5 габ.)
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-НАСТЕННОГО ТИПА (Серия GSF-5), ТМ "СЕВЕР"
2020-10-15
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
MGSF 525 S (с ВПУ)* |  | 5 | 136 - 230 | 4 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 200х85х125 |  | 268 | 326319
220х110х90
MGSF 527 S (с ВПУ)* |  | 5 | 162 - 332 | 4 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 200х85х125 |  | 244 | 349701
220х110х90
MGSF 529 S (с ВПУ)* |  | 5 | 179 - 368 | 4 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 200х85х125 |  | 268 | 388842
220х110х90
MGSF 531 S (с ВПУ)* |  | 5 | 206 - 418 | 4 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 200х85х125 |  | 244 | 400915
220х110х90
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
BGSF 535 S (с ВПУ)* |  | 5 | 65 - 120 | 4 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 200х85х125 |  | 285 | 405806
220х110х90
BGSF 545 S (с ВПУ)* |  | 5 | 101 - 172 | 4 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 200х85х125 |  | 290 | 432621
220х110х90
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
BGSF 537 S (с ВПУ)* |  | 5 | 65 - 120 | 4 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 200х85х125 |  | 285 | 427692
220х110х90
BGSF 547 S (с ВПУ)* |  | 5 | 101 - 172 | 4 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 200х85х125 |  | 290 | 454507
220х110х90
* - Выносной пульт управления / Зимний комплект / ТРВ - установлены производителем
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (установлен производителем) | [11 empty] | ***
B | Ресивер | [11 empty] | 3175.2
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [11 empty] | 4536
D | Клапан обратный, NRV | [11 empty] | 2721.6
E | Обогрев ресивера | [11 empty] | 2721.6
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR | [11 empty] | 14458.5
G | Клапан регулирования перепада, NRD | [11 empty] | 7144.2
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [11 empty] | 1729.35
K | Таймер задержки включения компрессора | [11 empty] | 3742.2
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления | [11 empty] | 3061.8
O | Маслоотделитель | [11 empty] | 7371
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A | [9 empty] | 8958.6
"CAREL" (MasterCella) |  |  | MD 33 D0EN00 + Интерфейс RS485 для MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 | [9 empty] | 16783.2
"CAREL" |  |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 ** | [8 empty] | НАЦЕНКА | 8391.6
"CAREL" (PJ easy) |  |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 | [8 empty] | НАЦЕНКА | 0
** - процессор вынесен за пределы КБ (внешний блок) на расстояние 5 метров
Таблица подбора сплит-систем "СЕВЕР"
Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 525 S |  |  |  | MGSF 527 S |  |  |  | MGSF 529 S |  |  |  | MGSF 531 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 8621 | 254 | 230 | 208 | 10023 | 357 | 332 | 293 | 12118 | 404 | 368 | 325 | 12433 | 459 | 418 | 381
| 35° | 8621 | 235 | 213 | 193 | 10023 | 332 | 310 | 273 | 12118 | 371 | 338 | 299 | 12433 | 423 | 385 | 351
| 40° | 8505 | 215 | 194 | 176 | 9521 | 307 | 289 | 254 | 12005 | 338 | 308 | 273 | 12278 | 387 | 352 | 321
5° | 30° | 8317 | 210 | 189 | 171 | 9215 | 300 | 282 | 249 | 11218 | 331 | 301 | 269 | 12280 | 388 | 353 | 322
| 35° | 7925 | 199 | 180 | 163 | 8713 | 257 | 237 | 207 | 10261 | 280 | 254 | 221 | 11253 | 315 | 289 | 259
| 40° | 6675 | 181 | 163 | 148 | 8246 | 205 | 188 | 162 | 8715 | 220 | 199 | 174 | 9693 | 242 | 225 | 196
0° | 30° | 7852 | 183 | 165 | 149 | 8540 | 266 | 243 | 209 | 9196 | 288 | 262 | 227 | 10097 | 321 | 291 | 250
| 35° | 6574 | 167 | 151 | 136 | 7400 | 199 | 181 | 155 | 7932 | 215 | 195 | 168 | 8815 | 242 | 219 | 188
| 40° | 5551 | 152 | 137 | 124 | 6263 | 131 | 118 | 100 | 6663 | 141 | 127 | 108 | 7515 | 162 | 146 | 125
-5° | 30° | 5750 | 151 | 136 | 123 | 6497 | 228 | 198 | 161 | 7038 | 251 | 218 | 179 | 7818 | 285 | 247 | 204
| 35° | 5026 | 137 | 123 | 111 | 5548 | 162 | 142 | 115 | 6001 | 179 | 155 | 127 | 6750 | 206 | 179 | 147
| 40° | 4193 | 123 | 111 | 100 | 4607 | 97 | 86 | 70 | 4968 | 107 | 92 | 76 | 5672 | 127 | 111 | 90
Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 535 S |  |  |  | BGSF 537 S |  |  |  | BGSF 545 S |  |  |  | BGSF 547 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 7735 | 137 | 120 | 103 | 8213 | 148 | 129 | 110 | 10685 | 196 | 172 | 147 | 11585 | 210 | 184 | 157
| 35° | 6692 | 120 | 105 | 90 | 7143 | 131 | 114 | 101 | 9145 | 175 | 153 | 131 | 10144 | 186 | 164 | 138
| 40° | 5743 | 104 | 91 | 77 | 6233 | 115 | 100 | 93 | 7576 | 153 | 133 | 114 | 8504 | 163 | 144 | 120
-20° | 30° | 5605 | 103 | 90 | 76 | 6112 | 111 | 98 | 91 | 7483 | 151 | 130 | 111 | 8490 | 161 | 142 | 121
| 35° | 4782 | 90 | 78 | 66 | 5101 | 97 | 85 | 77 | 6388 | 135 | 117 | 100 | 7184 | 144 | 126 | 107
| 40° | 4004 | 77 | 67 | 56 | 4312 | 78 | 68 | 58 | 5282 | 117 | 101 | 86 | 6221 | 123 | 107 | 90
-25° | 30° |  |  |  |  | ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ | [7 empty] | ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ
[6 empty] | 4281 | 75 | 65 | 55 |  |  |  |  | 6198 | 117 | 101 | 86
| 35° |  |  |  |  | 3495 | 63 | 54 | 45 |  |  |  |  | 5187 | 102 | 88 | 74
| 40° |  |  |  |  | 2716 | 52 | 44 | 37 |  |  |  |  | 4198 | 88 | 75 | 63

## 7. GSF (6-7 габ.)
СОДЕРЖАНИЕ!A1
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА (Серия GSF, 6-7 габарит), ТМ "СЕВЕР"
2020-10-15
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (Д*Ш*В) cм | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
MGSF 6157 S (с ВПУ)* |  | 6 | 388 - 871 | 4 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 190*95*135 | 279/227 | 568257
207*105*115
MGSF 6266 S (с ВПУ)* |  | 6 | 451-1087 | 4 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 190*95*136 | 306/240 | 610540
207*105*116
MGSF 7176 S (с ВПУ)* |  | 7 | 554 - 1372 | 4 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 240*100*126 | 346/254 | 685236
246*113*108
MGSF 7295 S (с ВПУ)* |  | 7 | 680 - 1716 | 4 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 240*100*127 | 359/269 | 740151
246*113*109
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (Д*Ш*В) cм | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
BGSF 6141 S (с ВПУ)* |  | 6 | 93 - 343 | 6 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 190*95*135 | 303/238 | 751532
207*105*115
BGSF 6249 S (с ВПУ)* |  | 6 | 121 - 430 | 6 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 190*95*136 | 296/263 | 785538
207*105*116
BGSF 7141 S (с ВПУ)* |  | 7 |  | 9 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 240*100*126 | 358/254 | 854908
246*113*108
BGSF 7249 S (с ВПУ)* |  | 7 |  | 9 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 240*100*127 | 372/269 | 900113
246*113*109
* - Выносной пульт управления / Зимний комплект / ТРВ - установлены производителем
A | ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ СО ВСТАВКОЙ (установлен производителем) | [10 empty] | ***
B | РЕСИВЕР (установлен производителем) | [10 empty] | ***
C | ВЕНТИЛЬ СОЛЕНОИДНЫЙ С КАТУШКОЙ (поставляется в комплекте) | [10 empty] | ***
D | Клапан обратный, NRV | [10 empty] | 2721.6
E | Обогрев ресивера | [10 empty] | 2721.6
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR | [10 empty] | 14458.5
G | Клапан регулирования перепада, NRD | [10 empty] | 7144.2
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [10 empty] | 1729.35
K | Таймер задержки включения компрессора | [10 empty] | 3742.2
L | Сдвоенное реле высокго и низкого давления | [10 empty] | 3061.8
O | Маслоотделитель | [10 empty] | 7371
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A | [9 empty] | 8958.6
"CAREL" |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 ** | [9 empty] | 8391.6
"CAREL" (PJ easy) |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 | [9 empty] | 0
** - процессор вынесен за пределы КБ (внешний блок) на расстояние 5 метров
Таблица подбора сплит-систем "СЕВЕР"
Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 6157 S |  |  |  | MGSF 6266 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 15002 | 518 | 471 | 423 | 17913 | 569 | 517 | 465
| 35° | 14350 | 446 | 406 | 353 | 16801 | 479 | 438 | 381
| 40° | 12758 | 322 | 291 | 253 | 14925 | 345 | 316 | 275
5° | 30° | 14350 | 449 | 406 | 349 | 17166 | 493 | 449 | 386
| 35° | 13715 | 353 | 322 | 277 | 16152 | 383 | 349 | 300
| 40° | 13321 | 287 | 261 | 225 | 15508 | 309 | 280 | 242
0° | 30° | 13552 | 365 | 325 | 280 | 15555 | 405 | 366 | 311
| 35° | 12254 | 304 | 271 | 232 | 13951 | 335 | 302 | 260
| 40° | 10853 | 260 | 232 | 198 | 12309 | 287 | 260 | 220
-5° | 30° | 11055 | 320 | 278 | 226 | 12608 | 364 | 318 | 260
| 35° | 9984 | 232 | 202 | 166 | 11254 | 291 | 255 | 210
| 40° | 8827 | 188 | 164 | 135 | 9865 | 235 | 203 | 168
Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 7176 S |  |  |  | MGSF 7295 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 21417 | 358 | 601 | 538 | 25174 | 739 | 676 | 607
| 35° | 19452 | 536 | 488 | 426 | 23614 | 630 | 573 | 505
| 40° | 19058 | 432 | 394 | 344 | 22821 | 499 | 459 | 402
5° | 30° | 21013 | 593 | 536 | 464 | 24598 | 665 | 601 | 522
| 35° | 19305 | 449 | 406 | 349 | 23101 | 518 | 470 | 409
| 40° | 18011 | 349 | 316 | 275 | 21832 | 409 | 372 | 323
0° | 30° | 18427 | 443 | 400 | 342 | 22517 | 502 | 450 | 387
| 35° | 16556 | 368 | 333 | 284 | 20009 | 413 | 374 | 319
| 40° | 14619 | 317 | 288 | 245 | 17451 | 350 | 317 | 272
-5° | 30° | 14932 | 412 | 358 | 297 | 18116 | 466 | 403 | 334
| 35° | 13341 | 330 | 292 | 240 | 15927 | 406 | 356 | 298
| 40° | 11658 | 266 | 234 | 193 | 13554 | 314 | 280 | 232
Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 6141 S |  |  |  | BGSF 6249 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 11647 | 257 | 236 | 204 | 14007 | 324 | 294 | 253
| 35° | 10399 | 232 | 210 | 181 | 12498 | 292 | 262 | 226
| 40° | 9118 | 219 | 193 | 167 | 11021 | 277 | 248 | 214
-20° | 30° | 9264 | 219 | 195 | 167 | 11155 | 278 | 250 | 213
| 35° | 8275 | 196 | 174 | 149 | 9934 | 247 | 222 | 190
| 40° | 7238 | 145 | 129 | 110 | 8677 | 184 | 164 | 140
-25° | 30° | 7311 | 171 | 152 | 128 | 8766 | 215 | 191 | 162
| 35° | 6516 | 130 | 115 | 95 | 7780 | 164 | 145 | 123
| 40° | 5685 | 93 | 82 | 69 | 6771 | 121 | 107 | 89
Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 7141 S |  |  |  | BGSF 7249 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 18349 | 544 | 489 | 421 | 20688 | 626 | 564 | 485
| 35° | 17695 | 460 | 411 | 340 | 19951 | 529 | 474 | 410
| 40° | 17048 | 387 | 348 | 304 | 19195 | 445 | 400 | 348
-20° | 30° | 15347 | 397 | 354 | 304 | 17246 | 456 | 409 | 348
| 35° | 14851 | 338 | 304 | 259 | 16651 | 387 | 348 | 299
| 40° | 14247 | 285 | 256 | 220 | 16003 | 328 | 293 | 253
-25° | 30° | 12749 | 288 | 255 | 217 | 14291 | 330 | 293 | 251
| 35° | 12304 | 245 | 217 | 186 | 13789 | 279 | 250 | 215
| 40° | 11846 | 209 | 186 | 160 | 13253 | 216 | 215 | 183

## 8. GS с комп. возд.
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА (серия GS)
с компактными воздухоохладителями (серия Lovato)
2020-10-15
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
MGS 103 S L7 |  | 1 | 4 - 12,5 | 1.2 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 106х72х108 |  | 106 | 71801.478
MGS 105 S L7 |  | 1 | 6 - 17,5 | 1.1 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 106х72х108 |  | 106 | 77683.536
MGS 107 S L7 |  | 1 | 7 - 19,8 | 0.9 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 106х72х108 |  | 113 | 88465.608
MGS 110 S L7 |  | 1 | 9,5 - 25,5 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 106х72х108 |  | 115 | 97780.284
MGS 211 S L4 |  | 2 | 12 - 32,9 | 2 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 117х92х108 |  | 150 | 109234.818
MGS 212 S L4 |  | 2 | 16 - 40,6 | 1.9 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 117х92х108 |  | 151 | 114094.008
MGS 213 S L4 |  | 2 | 25,8 - 51 | 1.8 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 117х92х108 |  | 151 | 133627.158
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
BGS 112 S L7 |  | 1 | 3,6 - 9 | 1 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 106х72х108 |  | 115 | 92037.708
BGS 117 S L7 |  | 1 | 6 - 13,4 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 106х72х108 |  | 115 | 101735.676
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
Для моделей 2/3 габаритов ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ до -25ºС (при условии использования ТРВ)
BGS 218 S L4 |  | 2 | 7,1 - 15,9 | 2.1 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 117х92х108 |  | 147 | 109545.534
BGS 220 S L4 |  | 2 | 9,8 - 21,1 | 1,8 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 117х92х108 |  | 156 | 115136.154
* - Выносной пульт управления / Зимний комплект / ТРВ - установлены производителем
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м) | [12 empty] | 8072.5424
Козырек-навес GS1 (первый габарит) | [12 empty] | 1268.5424
Козырек-навес GS2 (второй габарит) | [12 empty] | 1522.2508
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный | [12 empty] | 10910
термодатчик и комплект проводов)
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GS-2) | [11 empty] | 5896.8
B | Ресивер (для GS-2) | [11 empty] | 3175.2
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [11 empty] | 4536
D | Клапан обратный, NRV (для GS-2) | [11 empty] | 2721.6
E | Обогрев ресивера¹ (для GS-2) | [11 empty] | 2721.6
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GS-2) | [11 empty] | 14458.5
G | Клапан регулирования перепада, NRD (для GS-2) | [11 empty] | 7144.2
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [11 empty] | 1729.35
I | Плавная регуляции оборотов вентилятора конденсатора (для GS-1, GS-2) | [11 empty] | 8505
K | Таймер задержки включения компрессора | [11 empty] | 3742.2
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GS-1, GS-2) | [11 empty] | 4989.6
O | Маслоотделитель (для GS-2) | [11 empty] | 7371
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A | [9 empty] | 17010
"CAREL" (PJ easy) |  |  | Контроллер PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 | [9 empty] | 8051.4
"CAREL" (MasterCella) |  |  | MD 33 D0EN00 + Интерфейс RS485 для MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 | [9 empty] | 24834.6
"CAREL" |  |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 ** | [9 empty] | 8391.6
"CAREL" (PJ easy) |  |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 | [9 empty] | 8051.4
** - процессор вынесен за пределы КБ (внешний блок) на расстояние 5 метров
Таблица подбора сплит-систем "СЕВЕР"
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 103 S |  |  |  | MGS 105 S |  |  |  | MGS 107 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 1133 | 8.8 | 8 | 7.3 | 1415 | 12 | 11 | 10 | 1676 | 15 | 14 | 12
| 35° | 1055 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 1330 | 11 | 10 | 9.1 | 1581 | 14 | 13 | 12
| 40° | 979 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1246 | 10 | 9.1 | 8.3 | 1486 | 13 | 12 | 11
5° | 30° | 980 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1188 | 9.4 | 8.6 | 7.8 | 1500 | 13 | 12 | 11
| 35° | 910 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 1113 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 1416 | 12 | 11 | 10
| 40° | 844 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 1039 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 1332 | 11 | 10 | 9.1
0° | 30° | 840 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 1032 | 7.7 | 7 | 6.4 | 1323 | 11 | 10 | 9.1
| 35° | 779 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 965 | 7 | 6.4 | 5.8 | 1247 | 10 | 9.1 | 8.3
| 40° | 721 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 899 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 1171 | 9.2 | 8.4 | 7.6
-5° | 30° | 704 | 4.4 | 4 | 3.7 | 877 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 1144 | 8.9 | 8.1 | 7.4
| 35° | 652 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 818 | 5.5 | 5 | 4.6 | 1075 | 8.2 | 7.5 | 6.8
| 40° | 602 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 760 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 1006 | 7.4 | 6.7 | 6.1
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 110 S |  |  |  | MGS 211 S |  |  |  | MGS 212 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 1901 | 17 | 15 | 14 | 2718 | 29 | 26 | 24 | 3030 | 34 | 31 | 28
| 35° | 1801 | 17 | 15 | 14 | 2553 | 27 | 25 | 22 | 2860 | 32 | 29 | 27
| 40° | 1701 | 16 | 15 | 13 | 2389 | 24 | 22 | 20 | 2689 | 29 | 26 | 24
5° | 30° | 1697 | 16 | 15 | 13 | 2274 | 23 | 21 | 19 | 2664 | 29 | 26 | 24
| 35° | 1606 | 14 | 13 | 12 | 2129 | 21 | 19 | 17 | 2506 | 26 | 24 | 22
| 40° | 1514 | 13 | 12 | 11 | 1986 | 18 | 16 | 15 | 2348 | 24 | 22 | 20
0° | 30° | 1510 | 13 | 12 | 11 | 1972 | 18 | 16 | 15 | 2324 | 23 | 21 | 19
| 35° | 1431 | 12 | 11 | 10 | 1843 | 17 | 15 | 14 | 2178 | 21 | 19 | 17
| 40° | 1352 | 11 | 10 | 9.1 | 1716 | 16 | 15 | 13 | 2032 | 19 | 17 | 16
-5° | 30° | 1309 | 11 | 10 | 9.1 | 1672 | 15 | 14 | 12 | 1887 | 18 | 16 | 15
| 35° | 1237 | 10 | 9.1 | 8.3 | 1558 | 14 | 13 | 12 | 1764 | 16 | 15 | 13
| 40° | 1164 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 1447 | 13 | 12 | 11 | 1643 | 15 | 14 | 12
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 213 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 3307 | 38 | 35 | 32
| 35° | 3112 | 35 | 32 | 29
| 40° | 2915 | 32 | 29 | 27
5° | 30° | 2971 | 33 | 30 | 27
| 35° | 2799 | 31 | 28 | 26
| 40° | 2625 | 28 | 25 | 23
0° | 30° | 2633 | 28 | 25 | 23
| 35° | 2476 | 26 | 24 | 22
| 40° | 2318 | 23 | 21 | 19
-5° | 30° | 2289 | 23 | 21 | 19
| 35° | 2149 | 21 | 19 | 17
| 40° | 2010 | 19 | 17 | 16
Tc (C°) | Ta (C°) | BGS 112 S |  |  |  | BGS 117 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1166 | 8.2 | 7.3 | 6.4 | 1505 | 13 | 12 | 10
| 35° | 1112 | 7.6 | 6.8 | 5.9 | 1451 | 12 | 11 | 9.4
| 40° | 1057 | 7 | 6.2 | 5.5 | 1396 | 11 | 9.8 | 8.6
-20° | 30° | 698 | 6 | 5.3 | 4.7 | 1238 | 9.1 | 8.1 | 7.1
| 35° | 923 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 1185 | 8.4 | 7.5 | 6.6
| 40° | 875 | 5 | 4.4 | 3.9 | 1130 | 7.8 | 6.9 | 6.1
Tc (C°) | Ta (C°) | BGS 218 S |  |  |  | BGS 220 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1808 | 17 | 15 | 13 | 2098 | 21 | 19 | 16
| 35° | 1737 | 16 | 14 | 12 | 1958 | 18 | 16 | 14
| 40° | 1657 | 15 | 13 | 12 | 1819 | 17 | 15 | 13
-20° | 30° | 1487 | 12 | 11 | 9.4 | 1779 | 16 | 14 | 12
| 35° | 1423 | 11 | 9.8 | 8.6 | 1654 | 15 | 13 | 12
| 40° | 1353 | 11 | 9.8 | 8.6 | 1528 | 13 | 12 | 10
* ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ
-25° (*) | 30° | 1190 | 8.5 | 7.6 | 6.6 | 1459 | 12 | 11 | 9.4
| 35° | 1133 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 1347 | 10 | 8.9 | 7.8
| 40° | 1069 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 1234 | 9 | 8 | 7

## 9. GSF с комп. возд.
СПЛИТ-СИСИТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА (серия GSF)
с компактными воздухоохладителями (серия Lovato)
2020-10-15
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ |  | Фреон, л (R404A) |  | Напряжение |  |  | Температура, °C |  |  | Цена
[7 empty] | V/Ph/Hz |  |  | Внутр. |  | Окруж. | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
MGSF 103 S L7 |  | 1 | 4 - 12,5 |  | 0.8 |  | 220/1~/50 |  |  | -5° +10° |  | 30 | 79874.424
MGSF 105 S L7 |  | 1 | 6 - 17,5 |  | 1.1 |  | 220/1~/50 |  |  | -5° +10° |  | 30 | 85756.482
MGSF 107 S L7 |  | 1 | 7 - 19,8 |  | 0.7 |  | 220/1~/50 |  |  | -5° +10° |  | 30 | 96538.554
MGSF 110 S L7 |  | 1 | 9,5 - 25,5 |  | 0.8 |  | 220/1~/50 |  |  | -5° +10° |  | 30 | 105852.096
MGSF 211 S L4 |  | 2 | 12 - 32,9 |  | 2 |  | 220/1~/50 |  |  | -5° +10° |  | 30 | 117306.63
MGSF 212 S L4 |  | 2 | 16 - 40,6 |  | 1.6 |  | 380/3~/50 |  |  | -5° +10° |  | 30 | 122166.954
MGSF 213 S L4 |  | 2 | 25,8 - 51 |  | 1.7 |  | 380/3~/50 |  |  | -5° +10° |  | 30 | 141700.104
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ |  | Фреон, л (R404A) |  | Напряжение |  |  | Температура, °C |  |  | Цена
[7 empty] | V/Ph/Hz |  |  | Внутр. |  | Окруж. | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
BGSF 112 S L7 |  | 1 | 3,6 - 9 |  | 0.8 |  | 220/1~/50 |  |  | -20° -15° |  | 30 | 100109.52
BGSF 117 S L7 |  | 1 | 6 - 13,4 |  | 0.7 |  | 220/1~/50 |  |  | -20° -15° |  | 30 | 109839.24
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
Для моделей 2 габарита ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ до -25ºС (при условии использования ТРВ)
BGSF 218 S L4 |  | 2 | 7,1 - 15,9 |  | 1.4 |  | 220/1~/50 |  |  | -20° -15° |  | 30 | 117618.48
BGSF 220 S L4 |  | 2 | 9,8 - 21,1 |  | 1.8 |  | 380/3~/50 |  |  | -20° -15° |  | 30 | 123209.1
ВНИМАНИЕ! Все модели оснащены выносным пультом управления (ВПУ)
* - Выносной пульт управления / Зимний комплект / ТРВ - установлены производителем
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный | [12 empty] | 10910
термодатчик и комплект проводов)
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GSF-2) | [11 empty] | 5896.8
B | Ресивер (для GSF-2) | [11 empty] | 3175.2
C | Вентиль СОЛЕНОИДНЫЙ с катушкой | [11 empty] | 4536
D | Клапан обратный, NRV (для GSF-2) | [11 empty] | 2721.6
E | Обогрев ресивера¹ (для GSF-2) | [11 empty] | 2721.6
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GSF-2) | [11 empty] | 14458.5
G | Клапан регулирования перепада, NRD (для GSF-2) | [11 empty] | 7144.2
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [11 empty] | 1729.35
I | Плавная регуляция оборотов вентилятора конденсатора (для GSF-1, GSF-2) | [11 empty] | 8505
K | Таймер задержки включения компрессора | [11 empty] | 3742.2
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-1, GSF-2) | [11 empty] | 4989.6
O | Маслоотделитель (для GSF-2) | [11 empty] | 7371
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A | [9 empty] | 8958.6
"CAREL" (MasterCella) |  |  | MD 33 D0EN00 + Интерфейс RS485 для MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 (для GSF-4) | [9 empty] | 16783.2
"CAREL" |  |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 ** | [9 empty] | 8391.6
"CAREL" (PJ easy) |  |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 | [9 empty] | 8051.4
** - процессор вынесен за пределы КБ (внешний блок) на расстояние 5 метров
Таблица подбора сплит-систем напольного типа "СЕВЕР"
Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 103 S |  |  |  | MGSF 105 S |  |  |  | MGSF 107 S |  |  |  | MGSF 110 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 1133 | 8.8 | 8 | 7.3 | 1415 | 12 | 11 | 10 | 1676 | 15 | 14 | 12 | 1901 | 17 | 15 | 14
| 35° | 1055 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 1330 | 11 | 10 | 9.1 | 1581 | 14 | 13 | 12 | 1801 | 17 | 15 | 14
| 40° | 979 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1246 | 10 | 9.1 | 8.3 | 1486 | 13 | 12 | 11 | 1701 | 16 | 15 | 13
5° | 30° | 980 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1188 | 9.4 | 8.6 | 7.8 | 1500 | 13 | 12 | 11 | 1697 | 16 | 15 | 13
| 35° | 910 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 1113 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 1416 | 12 | 11 | 10 | 1606 | 14 | 13 | 12
| 40° | 844 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 1039 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 1332 | 11 | 10 | 9.1 | 1514 | 13 | 12 | 11
0° | 30° | 840 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 1032 | 7.7 | 7 | 6.4 | 1323 | 11 | 10 | 9.1 | 1510 | 13 | 12 | 11
| 35° | 779 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 965 | 7 | 6.4 | 5.8 | 1247 | 10 | 9.1 | 8.3 | 1431 | 12 | 11 | 10
| 40° | 721 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 899 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 1171 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 1352 | 11 | 10 | 9.1
-5° | 30° | 704 | 4.4 | 4 | 3.7 | 877 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 1144 | 8.9 | 8.1 | 7.4 | 1309 | 11 | 10 | 9.1
| 35° | 652 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 818 | 5.5 | 5 | 4.6 | 1075 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 1237 | 10 | 9.1 | 8.3
| 40° | 602 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 760 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 1006 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 1164 | 9.2 | 8.4 | 7.6
Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 211 S |  |  |  | MGSF 212 S |  |  |  | MGSF 213 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 2718 | 29 | 26 | 24 | 3030 | 34 | 31 | 28 | 3307 | 38 | 35 | 32
| 35° | 2553 | 27 | 25 | 22 | 2860 | 32 | 29 | 27 | 3112 | 35 | 32 | 29
| 40° | 2389 | 24 | 22 | 20 | 2689 | 29 | 26 | 24 | 2915 | 32 | 29 | 27
5° | 30° | 2274 | 23 | 21 | 19 | 2664 | 29 | 26 | 24 | 2971 | 33 | 30 | 27
| 35° | 2129 | 21 | 19 | 17 | 2506 | 26 | 24 | 22 | 2799 | 31 | 28 | 26
| 40° | 1986 | 18 | 16 | 15 | 2348 | 24 | 22 | 20 | 2625 | 28 | 25 | 23
0° | 30° | 1972 | 18 | 16 | 15 | 2324 | 23 | 21 | 19 | 2633 | 28 | 25 | 23
| 35° | 1843 | 17 | 15 | 14 | 2178 | 21 | 19 | 17 | 2476 | 26 | 24 | 22
| 40° | 1716 | 16 | 15 | 13 | 2032 | 19 | 17 | 16 | 2318 | 23 | 21 | 19
-5° | 30° | 1672 | 15 | 14 | 12 | 1887 | 18 | 16 | 15 | 2289 | 23 | 21 | 19
| 35° | 1558 | 14 | 13 | 12 | 1764 | 16 | 15 | 13 | 2149 | 21 | 19 | 17
| 40° | 1447 | 13 | 12 | 11 | 1643 | 15 | 14 | 12 | 2010 | 19 | 17 | 16
Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 112 S |  |  |  | BGSF 117 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1166 | 8.2 | 7.3 | 6.4 | 1505 | 13 | 12 | 10
| 35° | 1112 | 7.6 | 6.8 | 5.9 | 1451 | 12 | 11 | 9.4
| 40° | 1057 | 7 | 6.2 | 5.5 | 1396 | 11 | 9.8 | 8.6
-20° | 30° | 698 | 6 | 5.3 | 4.7 | 1238 | 9.1 | 8.1 | 7.1
| 35° | 923 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 1185 | 8.4 | 7.5 | 6.6
| 40° | 875 | 5 | 4.4 | 3.9 | 1130 | 7.8 | 6.9 | 6.1
* ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ
-25° (*) | 30° | 783 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 972 | 6 | 5.3 | 4.7
| 35° | 742 | 3.8 | 3.4 | 3 | 920 | 5.5 | 4.9 | 4.3
| 40° | 699 | 3.4 | 3 | 2.7 | 865 | 4.9 | 4.4 | 3.8
Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 218 S |  |  |  | BGSF 220 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1808 | 17 | 15 | 13 | 2098 | 21 | 19 | 16
| 35° | 1737 | 16 | 14 | 12 | 1958 | 18 | 16 | 14
| 40° | 1657 | 15 | 13 | 12 | 1819 | 17 | 15 | 13
-20° | 30° | 1487 | 12 | 11 | 9.4 | 1779 | 16 | 14 | 12
| 35° | 1423 | 11 | 9.8 | 8.6 | 1654 | 15 | 13 | 12
| 40° | 1353 | 11 | 9.8 | 8.6 | 1528 | 13 | 12 | 10
* ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ
-25° (*) | 30° | 1190 | 8.5 | 7.6 | 6.6 | 1459 | 12 | 11 | 9.4
| 35° | 1133 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 1347 | 10 | 8.9 | 7.8
| 40° | 1069 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 1234 | 9 | 8 | 7

## 10. ККБлоки (GS)
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)
НА БАЗЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА (Серия GS), ТМ "СЕВЕР"
2020-10-15
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGS 103 S |  | 1 | 4 - 12,5 | 1.2 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 40 | 43451.478
ККБ MGS 105 S |  | 1 | 6 - 17,5 | 1.1 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 41 | 49333.536
ККБ MGS 107 S |  | 1 | 7 - 19,8 | 0.9 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 48 | 60115.608
ККБ MGS 110 S |  | 1 | 9,5 - 25,5 | 0.8 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 51 | 66028.284
ККБ MGS 211 S |  | 2 | 12 - 32,9 | 2 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 60 | 68070.618
ККБ MGS 212 S |  | 2 | 16 - 40,6 | 1.9 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 58 | 72929.808
ККБ MGS 213 S |  | 2 | 25,8 - 51 | 1.8 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 60 | 87926.958
ККБ MGS 315 S |  | 3 | 30 - 45 | 3.05 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 68 | 90871.956
ККБ MGS 320 S |  | 3 | 36 - 53 | 3 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 77 | 110625.102
ККБ MGS 330 S |  | 3 | 48 - 81 | 2.9 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 78 | 119976.066
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGS 112 S |  | 1 | 3,6 - 9 | 1 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 52 | 61986.708
ККБ BGS 117 S |  | 1 | 6 - 13,4 | 0.8 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 51 | 71715.294
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGS 218 S |  | 2 | 7,1 - 15,9 | 2.1 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 61 | 72917.334
ККБ BGS 220 S |  | 2 | 9,8 - 21,1 | 1,8 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 71 | 78507.954
ККБ BGS 320 S |  | 3 | 16 - 31 | 3.1 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 78 | 99659.322
ККБ BGS 330 S |  | 3 | 22 - 40 | 3.1 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 77 | 109987.794
ККБ BGS 340 S |  | 3 | 31 - 50 | 1.9 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 88 | 131742.45
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGS 425 S (с ВПУ)* |  | 4 | 71 - 120 | 2.5 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 98 | 163227.96
ККБ MGS 435 S (с ВПУ)* |  | 4 | 90 - 145 | 2.6 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 108 | 176466.276
ККБ MGS 525 S (с ВПУ)* |  | 5 | 136 - 230 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 140 | 210027.006
ККБ MGS 527 S (с ВПУ)* |  | 5 | 162 - 332 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 145 | 225868.986
ККБ MGS 529 S (с ВПУ)* |  | 5 | 179 - 368 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 149 | 250153.596
ККБ MGS 531 S (с ВПУ)* |  | 4 | 206 - 418 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 152 | 262227.294
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
ККБ BGS 415 S (с ВПУ)* |  | 4 | 37 - 69 | 2.2 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 107 | 160285.23
ККБ BGS 425 S (с ВПУ)* |  | 4 | 46 - 81 | 2.5 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 111 | 179301.276
ККБ BGS 435 S (с ВПУ)* |  | 4 | 63 - 90 | 2.6 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 110 | 191148.174
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGS 535 S (с ВПУ)* |  | 5 | 65 - 120 | 4 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 164 | 281973.636
ККБ BGS 545 S (с ВПУ)* |  | 5 | 101 - 172 | 4 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 171 | 293932.8
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
ККБ BGS 537 S (с ВПУ)* |  | 5 | 65 - 120 | 4 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 164 | 303859.836
ККБ BGS 547 S (с ВПУ)* |  | 5 | 101 - 172 | 4 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 171 | 315819
* - Выносной пульт управления / Зимний комплект - установлены производителем
ВНИМАНИЕ! Межблочная магистраль в комплект не входит
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления Dixell XW60K длиной 5 п/м) | [8 empty] | 8072.5424
Козырек-навес GS1 (первый габарит) | [8 empty] | 1268.5424
Козырек-навес GS2 (второй габарит) | [8 empty] | 1522.2508
Козырек-навес GS3 (третий габарит) | [8 empty] | 1649.1051
Козырек-навес GS4 (четвертый габарит) | [8 empty] | 1752.8949
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, | [8 empty] | 10910
дополнительный термодатчик и комплект проводов)
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GS-2, GS-3) | [7 empty] | 5896.8
B | Ресивер (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 3175.2
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [7 empty] | 4536
D | Клапан обратный, NRV (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 2721.6
E | Обогрев ресивера¹ (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 2721.6
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 14458.5
G | Клапан регулирования перепада, NRD (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 7144.2
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [7 empty] | 1729.35
I | Плавная регуляции оборотов вентилятора конденсатора (для GS-1, GS-2, GS-3) | [7 empty] | 8505
K | Таймер задержки включения компрессора | [7 empty] | 3742.2
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GS-1, GS-2) | [7 empty] | 4989.6
| Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 3061.8
O | Маслоотделитель (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 7371
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A (для GS-1, GS-2, GS-3) | [6 empty] | 17010
|  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A (для GS-4, GS-5) | [6 empty] | 8958.6
"CAREL" (PJ easy) |  | Контроллер PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-1, GS-2, GS-3) | [6 empty] | 8051.4
|  | Контроллер PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-4, GS-5) | [6 empty] | 0
"CAREL" (MasterCella) |  | MD 33D0EN00 + Интерфейс RS485 MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 (для GS-1, GS-2, GS-3) | [6 empty] | 24834.6
|  | MD 33D0EN00 + Интерфейс RS485 MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 (для GS-4, GS-5) | [6 empty] | 16783.2
"CAREL" |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-1, GS-2, GS-3)** | [6 empty] | 16443
"CAREL" |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-4, GS-5)** | [6 empty] | 8391.6

## 11. ККБлоки (GSF)
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)
НА БАЗЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА (Серия GSF), ТМ «СЕВЕР»
2020-10-15
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGSF 103 S |  | 1 | 4 - 12,5 | 0.8 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 49 | 51524.424
ККБ MGSF 105 S |  | 1 | 6 - 17,5 | 1.1 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 50 | 57406.482
ККБ MGSF 107 S |  | 1 | 7 - 19,8 | 0.7 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 58 | 68188.554
ККБ MGSF 110 S |  | 1 | 9,5 - 25,5 | 0.8 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 58 | 74101.23
ККБ MGSF 211 S |  | 2 | 12 - 32,9 | 2 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 65 | 76143.564
ККБ MGSF 212 S |  | 2 | 16 - 40,6 | 1.6 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 63 | 81002.754
ККБ MGSF 213 S |  | 2 | 25,8 - 51 | 1.7 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 64 | 95999.904
ККБ MGSF 315 S |  | 3 | 30 - 45 | 2 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 71 | 98944.902
ККБ MGSF 320 S |  | 3 | 36 - 53 | 1.8 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 81 | 118698.048
ККБ MGSF 330 S |  | 3 | 48 - 81 | 1.8 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 87 | 128049.012
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGSF 112 S |  | 1 | 3,6 - 9 | 0.8 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 58 | 70059.654
ККБ BGSF 117 S |  | 1 | 6 - 13,4 | 0.7 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 60 | 79788.24
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGSF 218 S |  | 2 | 7,1 - 15,9 | 1.4 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 66 | 80990.28
ККБ BGSF 220 S |  | 2 | 9,8 - 21,1 | 1.8 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 76 | 86580.9
ККБ BGSF 320 S |  | 3 | 16 - 31 | 2.9 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 83 | 107732.268
ККБ BGSF 330 S |  | 3 | 22 - 40 | 2.4 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 83 | 118060.74
ККБ BGSF 340 S |  | 3 | 31 - 50 | 1.7 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 95 | 139815.396
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGSF 425 S * |  | 4 | 71 -120 | 2.5 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 98 | 163227.96
ККБ MGSF 435 S * |  | 4 | 90 - 145 | 2.6 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 107 | 176466.276
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
ККБ BGSF 415 S * |  | 4 | 37 - 69 | 2.2 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 107 | 160285.23
ККБ BGSF 425 S * |  | 4 | 46 - 81 | 2.5 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 110 | 179301.276
ККБ BGSF 435 S * |  | 4 | 63 - 90 | 2.6 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 110 | 191148.174
Все модели оснащены выносным пультом управления (ВПУ)
ВНИМАНИЕ! Межблочная магистраль в комплект не входит
* - Зимний комплект - установлен производителем
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, | [8 empty] | 10910
дополнительный термодатчик и комплект проводов)
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GSF-2, GSF-3) | [7 empty] | 5896.8
B | Ресивер (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 3175.2
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [7 empty] | 4536
D | Клапан обратный, NRV (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 2721.6
E | Обогрев ресивера¹ (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 2721.6
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 14458.5
G | Клапан регулирования перепада, NRD (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 7144.2
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [7 empty] | 1729.35
I | Плавная регуляция оборотов вентилятора конденсатора (для GSF-1, GSF-2, GSF-3) | [7 empty] | 8505
K | Таймер задержки включения компрессора | [7 empty] | 3742.2
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-1, GSF-2) | [7 empty] | 4989.6
| Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 3061.8
O | Маслоотделитель (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 7371
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A | [6 empty] | 8959
"CAREL" (MasterCella) |  | MD 33 D0EN00 + Интерфейс RS485 для MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 (для GSF-4) | [6 empty] | 16783
"CAREL" |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 ** | [6 empty] | 8392
"CAREL" (PJ easy) |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GSF-1, GSF-2, GSF-3) | [6 empty] | 8051
|  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GSF-4) | [6 empty] | 0

## 12. ККблоки (GSF-5)
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)
НА БАЗЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА (Серия GSF-5), ТМ "СЕВЕР"
2020-10-15
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGSF 525 S |  | 5 | 136 - 230 | 3 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 144 | 217965.006
ККБ MGSF 527 S |  | 5 | 162 - 332 | 4.5 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 141 | 233806.986
ККБ MGSF 529 S |  | 5 | 179 - 368 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 159 | 258091.596
ККБ MGSF 531 S |  | 5 | 206 - 418 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 168 | 270165.294
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGSF 535 S |  | 5 | 65 - 120 | 3.5 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 170 | 289911.636
ККБ BGSF 545 S |  | 5 | 101 - 172 | 3.5 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 179 | 301870.8
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGSF 537 S |  | 5 | 65 - 120 | 4.5 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 179 | 311797.836
ККБ BGSF 547 S |  | 5 | 101 - 172 | 4 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 188 | 323757
Все модели оснащены выносным пультом управления (ВПУ)
ВНИМАНИЕ! Межблочная магистраль в комплект не входит
* - Зимний комплект - установлен производителем
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (установлен производителем) | [7 empty] | ***
B | Ресивер | [7 empty] | 3175.2
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [7 empty] | 4536
D | Клапан обратный, NRV | [7 empty] | 2721.6
E | Обогрев ресивера | [7 empty] | 2721.6
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR | [7 empty] | 14458.5
G | Клапан регулирования перепада, NRD | [7 empty] | 7144.2
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [7 empty] | 1729.35
I | Плавная регуляция оборотов вентилятора конденсатора | [7 empty] | 8505
K | Таймер задержки включения компрессора | [7 empty] | 3742.2
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления | [7 empty] | 3061.8
O | Маслоотделитель | [7 empty] | 7371
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A | [5 empty] | 8958.6
"CAREL" (MasterCella) |  |  | MD 33 D0EN00 + Интерфейс RS485 для MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 | [5 empty] | 16783.2
"CAREL" |  |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 ** | [5 empty] | 8391.6
"CAREL" (PJ easy) |  |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 | [5 empty] | 0
** - процессор вынесен за пределы КБ (внешний блок) на расстояние 5 метров

## 13. Воздухоохладители
СОДЕРЖАНИЕ!A1
Воздухоохладители "СЕВЕР"
Внутренние блоки сплит-систем серии GS
Воздухоохладители (охладители воздушного потока) – важный элемент холодильной системы, предназначенный для охлаждения воздуха в холодильных контурах (помещения, камеры, склады).
2020-10-15
Модель | Габарит | Холодопроизводительность (кВт) / Расход воздуха (м³/час) | [5 empty] | Цена, руб.
|  | Условия SC2: (То=-8ºС, Твх.=0ºС) |  |  |  | Условия SC3: (То=-25ºС, Твх.=-18ºС)
Воздухоохладитель | 1 | 0.91 |  | 590 |  | 0.6 | 610 | 31054
серия GS-1
Воздухоохладитель | 2 | 2.38 |  | 1500 |  | 1.57 | 1530 | 40887
серия GS-2
Воздухоохладитель | 3 | 3.4 |  | 2510 |  | 2.18 | 2530 | 48239
серия GS-3
Воздухоохладитель | 4 | 4.26 |  | 2880 |  | 2.85 | 2840 | 70405
серия GS-4
Воздухоохладитель | 5 | 7.24 |  | 7700 |  | 4.73 | 7850 | 119043
серия GS-5/1
(MGS 525 S)
Воздухоохладитель | 5 | 8.42 |  | 7350 |  | 5.53 | 7560 | 129049
серия GS-5/2
(MGS 527 S)
(BGS 535 S)
Воздухоохладитель | 5 | 10.5 |  | 6950 |  | 6.9 | 7000 | 147681
серия GS-5/3
(MGS 529 S / MGS 531 S)
(BGS 545 S)
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНО: 2 ШТУЦЕРА / 2 ГАЙКИ / ТЭН СЛИВА
1-3 габ. |  | 4 габ. |  |  |  | 5 габ.
Модель | Габарит | Габариты изделия |  |  |  |  | Масса изделия (кг)
|  | A | B | C | Упаковка (мм), ДхШхВ |  | Нетто | Брутто
Воздухоохладитель | 1 | 460 | 350 | 346 | 705х655х660 |  | *** | ***
серия GS-1
Воздухоохладитель | 2 | 635 | 435 | 346 | 880х655х660 |  | *** | ***
серия GS-2
Воздухоохладитель | 3 | 765 | 440 | 346 | 1010х655х660 |  | *** | ***
серия GS-3
Воздухоохладитель | 4 | 1114 | 469 | 529 | 1360х720х680 |  | *** | ***
серия GS-4
Воздухоохладитель | 5 | 1738 | 555 | 531 | 1990х720х800 |  | *** | ***
серия GS-5/1
(MGS 525 S)
Воздухоохладитель | 5 | 1738 | 555 | 531 | 1990х720х800 |  | *** | ***
серия GS-5/2
(MGS 527 S)
(BGS 535 S)
Воздухоохладитель | 5 | 1738 | 555 | 531 | 1990х720х800 |  | *** | ***
серия GS-5/3
(MGS 529 S / MGS 531 S)
(BGS 545 S)

## 14. Компактн. возд.
КОМПАКТНЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНОГО ТИПА
ДЛЯ СПЛИТ-СИСТЕМ 1-2 ГАБАРИТА (ТМ "СЕВЕР")
Данная серия воздухоохладителей разработана для холодильных камер ограниченной высоты, предназначенных для хранения свежих или замороженных продуктов
Двигатели вентиляторов в стандартном исполнении имеют следующие характеристики:
• Диаметр 250мм, с однофазным питанием, армированная защитная решетка
Изделия оборудованы стандартной электрической системой оттаивания, нагревателями из нержавеющей стали с покрытыми резиной наконечниками для однофазного напряжения 230 В, 50-60 Гц. Электрооборудование и корпус присоединены к зажиму заземлением.
2020-10-15
Модель | Габ. | Холодопроизводительность (кВт) |  | Кол-во / диам. вентиляторов | Объем испар. (дм³) | Площадь поверхности (м²) | Мощность оттайки (кВт) | Длина струи (м) | Шаг ламели (мм) | Электропитание (В/ф/Гц)) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (кВт) | Цена (руб.)
Расход воздуха (м³/час)
|  | Условия SC2: | Условия SC3:
|  | Тисп=-8ºС, Твозд.=0ºС | То=-25ºС, Твх.=-18ºС
Воздухоохладитель | 1 | 0.99 | 0.66 | 2/250 | 1.5 | 4.5 | 1.2 | 4.3 | 6 | 230/1~/50 | 28 | 0.1 | 38425
серия GS-1 |  | 1230 | 1270
Габариты изделия (ДхШхВ), мм: 1 113х614х292
Воздухоохладитель | 2 | 2.49 | 1.65 | 2/250 | 3.14 | 12.4 | 1.2 | 5 | 4.2 | 230/1~/50 | 32 | 0.16 | 52795
серия GS-2 |  | 1550 | 1600
Габариты изделия (ДхШхВ), мм: 1 113х614х292
Несущий корпус из оцинкованной стали, покрытой полимерной краской (RAL9016, белый).
Форма деталей корпуса обеспечивает максимальную жесткость.
Съемные панели предоставляют облегченный доступ к внутренним компонентам для осмотра и технического обслуживания.
Оттаивание воздухоохладителей осуществляется при помощи электрических ТЭНов
Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб с внутренним оребрением и алюминиевых ребер специального профиля, что обеспечивает эффективный теплообмен.

## 15. ККБ (4-пол)
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ, ККБ (серия ACM/AHM)
на базе 4-полюсных вентиляторов | [13 empty] | 2020-10-15
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
ACM-ZB15 | 3.01 | 116 | 1100х750х831 | 7.4 | 6.4 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 193745.034 |  | 2608.2 | 2608.2 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-ZB19 | 3.54 | 117 | 1100х750х831 | 7.4 | 8 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 201071.808 |  | 2608.2 | 2608.2 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-ZB21 | 4.59 | 124 | 1100х750х831 | 10.82 | 8.7 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 213892.812 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-ZB26 | 5.3 | 123 | 1100х750х831 | 10.82 | 10.3 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 228990.888 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-ZB29 | 6.01 | 129 | 1100х750х831 | 10.82 | 11.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 234180.072 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-ZB38 | 7.76 | 160 | 1100х750х1281 | 16.4 | 15.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 264481.686 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-ZB45 | 9.13 | 164 | 1100х750х1281 | 16.4 | 15.8 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 281778.588 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-ZB48 | 10.6 | 170 | 1100х750х1281 | 18.58 | 16.7 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 320352.732 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
AHM-ZF09 | 1,87 / 1,47 | 117 | 1100х750х831 | 7.4 | 7.5 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 237532.176 |  | 2608.2 | 2608.2 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-ZF11 | 2,35 / 1,85 | 118 | 1100х750х831 | 7.4 | 8.6 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 248113.53 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-ZF13 | 2,67 / 2,09 | 128 | 1100х750х831 | 7.4 | 9.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 259357.14 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-ZF15 | 3,28 / 2,56 | 134 | 1100х750х831 | 10.82 | 11.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 280872.522 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-ZF18 | 3,87 / 2,98 | 136 | 1100х750х831 | 10.82 | 14 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 1 | 295224.426 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-ZF25 | 4,92 / 3,86 | 164 | 1100х750х1281 | 16.4 | 18.7 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 347506.362 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-ZF34 | 6,49 / 5,03 | 181 | 1100х750х1281 | 16.4 | 27.7 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 432526.878 |  | 4989.6 | 5670 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Danfoss" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
ACM-MLZ015 | 3.02 | 121 | 1100х750х831 | 7.4 | 6.4 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 195785.1 |  | 2608.2 | 2608.2 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-MLZ019 | 4.08 | 121 | 1100х750х831 | 7.4 | 8.2 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 198701.748 |  | 2608.2 | 2608.2 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-MLZ021 | 4.32 | 121 | 1100х750х831 | 10.82 | 8.3 | 3/380 | 3/8 и 7/8 | 1 | 211443.372 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-MLZ026 | 5.31 | 121 | 1100х750х831 | 10.82 | 9.8 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 218239.434 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-MLZ030 | 6.48 | 127 | 1100х750х831 | 10.82 | 11.3 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 229673.556 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-MLZ038 | 7.74 | 155 | 1100х750х1281 | 16.4 | 14.4 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 254727.018 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-MLZ045 | 9.38 | 155 | 1100х750х1281 | 16.4 | 16.8 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 271388.88 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-MLZ048 | 10.3 | 155 | 1100х750х1281 | 18.58 | 18 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 297229.338 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Danfoss" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
AHM-NTZ068 | 1,77 / 1,26 | 113 | 1100х750х831 | 7.4 | 7.5 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 193982.04 |  | 2608.2 | 2608.2 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-NTZ108 | 2,53 / 1,73 | 125 | 1100х750х831 | 7.4 | 8.6 | 3/380 | 3/8 и 7/8 | 1 | 210572.46 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-LLZ013 | 2,73 / 2,12 | 132 | 1100х750х831 | 7.4 | 9.5 | 3/380 | 3/8 и 7/8 | 1 | 249159.078 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-LLZ015 | 3,32 / 2,59 | 132 | 1100х750х831 | 10.82 | 11.3 | 3/380 | 3/8 и 7/8 | 1 | 273635.334 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-LLZ018 | 3,9 / 3,04 | 133 | 1100х750х831 | 10.82 | 13.3 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 1 | 318638.124 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-LLZ024 | 4,98 / 3,88 | 164 | 1100х750х1281 | 16.4 | 17.7 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 378297.864 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-LLZ034 | 6,76 / 5,3 | 163 | 1100х750х1281 | 16.4 | 21.8 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 384023.43 |  | 4989.6 | 5670 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб.
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе цифрового компрессора "Copeland"
ACM-ZBD21KCE-TFD-551 | 4.63 | 125 | 1100х750х831 | 10.82 | 8.2 | 3/380 | 3/8 и 7/8 | 1 | 281987.244
ACM-ZBD30KCE-TFD-551 | 6.35 | 137 | 1100х750х831 | 10.82 | 9.4 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 314127.072
ACM-ZBD38KCE-TFD-551 | 7.81 | 161 | 1100х750х1281 | 16.4 | 14 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 345036.51
ACM-ZBD45KCE-TFD-551 | 9.34 | 165 | 1100х750х1281 | 16.4 | 15 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 367421.67

## 16. ККБ (6-пол)
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ, ККБ (серия ACM/AHM)
на базе 6-полюсных вентиляторов | [13 empty] | 2020-10-15
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
ACM-ZB15-B6 | 3.01 | 116 | 1100х750х831 | 6.71 | 6.4 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 197419.194 |  | 2608.2 | 2608.2 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-ZB19-B6 | 3.54 | 117 | 1100х750х831 | 6.71 | 8 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 204850.296 |  | 2608.2 | 2608.2 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-ZB21-B6 | 4.59 | 124 | 1100х750х831 | 9.39 | 8.7 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 217856.142 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-ZB26-B6 | 5.3 | 123 | 1100х750х831 | 9.39 | 10.3 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 233171.946 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-ZB29-B6 | 6.01 | 159 | 1100х750х1281 | 13.84 | 11.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 256133.178 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-ZB38-B6 | 7.76 | 160 | 1100х750х1281 | 13.84 | 15.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 270297.972 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-ZB45-B6 | 9.13 | 170 | 1100х750х1281 | 15.37 | 15.8 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 298640.034 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-ZB48-B6 | 10.6 | 180 | 1200х750х1281 | 18.98 | 16.7 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 3 | 337653.036 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
AHM-ZF09-B6 | 1,87 / 1,47 | 117 | 1100х750х831 | 6.71 | 7.5 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 241700.76 |  | 2608.2 | 2608.2 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-ZF11-B6 | 2,35 / 1,85 | 118 | 1100х750х831 | 6.71 | 8.6 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 252569.016 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-ZF13-B6 | 2,67 / 2,09 | 128 | 1100х750х831 | 9.39 | 9.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 273642.138 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-ZF15-B6 | 3,28 / 2,56 | 134 | 1100х750х831 | 9.39 | 11.5 | 3/380 | 1/ и 7/8 | 1 | 296141.832 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-ZF18-B6 | 3,87 / 2,98 | 160 | 1100х750х1281 | 13.84 | 14 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 318055.248 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-ZF25-B6 | 4,92 / 3,86 | 164 | 1100х750х1281 | 13.84 | 18.7 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 354488.4 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-ZF34-B6 | 6,49 / 5,03 | 181 | 1100х750х1281 | 15.37 | 27.7 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 451589.418 |  | 4989.6 | 5670 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Danfoss" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
ACM-MLZ015-B6 | 3.02 | 121 | 1100х750х831 | 6.71 | 6.4 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 199487.61 |  | 2608.2 | 2608.2 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-MLZ019-B6 | 4.08 | 121 | 1100х750х831 | 6.71 | 8.2 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 202446.216 |  | 2608.2 | 2608.2 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-MLZ021-B6 | 4.32 | 121 | 1100х750х831 | 9.39 | 8.3 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 215371.548 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-MLZ026-B6 | 5.31 | 121 | 1100х750х831 | 9.39 | 9.8 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 222265.134 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-MLZ030-B6 | 6.48 | 150 | 1100х750х1281 | 13.84 | 11.3 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 251529.138 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-MLZ038-B6 | 7.74 | 155 | 1100х750х1281 | 13.84 | 14.4 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 260400.42 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-MLZ045-B6 | 9.38 | 165 | 1100х750х1281 | 15.37 | 16.8 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 288099.504 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
ACM-MLZ048-B6 | 10.3 | 165 | 1100х750х1281 | 18.98 | 18 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 3 | 314196.246 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Danfoss" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
AHM-NTZ068-B6 | 1,77 / 1,26 | 113 | 1100х750х831 | 6.71 | 7.5 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 197557.542 |  | 2608.2 | 2608.2 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-NTZ108-B6 | 2,53 / 1,73 | 125 | 1100х750х831 | 6.71 | 8.6 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 214488.162 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-LLZ013-B6 | 2,73 / 2,12 | 132 | 1100х750х831 | 9.39 | 9.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 263296.656 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-LLZ015-B6 | 3,32 / 2,59 | 132 | 1100х750х831 | 9.39 | 11.3 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 278458.236 |  | 3288.6 | 3288.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-LLZ018-B6 | 3,9 / 3,04 | 160 | 1100х750х1281 | 13.84 | 13.3 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 341772.858 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-LLZ024-B6 | 4,98 / 3,88 | 164 | 1100х750х1281 | 13.84 | 17.7 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 385724.43 |  | 3628.8 | 4989.6 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
AHM-LLZ034-B6 | 6,76 / 5,3 | 163 | 1100х750х1281 | 15.37 | 21.8 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 402377.22 |  | 4989.6 | 5670 | 7371 | 4422.6 | 2721.6
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб.
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе цифрового компрессора "Copeland"
ACM-ZBD21KCE-TFD-551 (B6) | 4.63 | 125 | 1100х750х831 | 9.39 | 8.2 | 3/380 | 3/8 и 7/8 | 1 | 285950.574
ACM-ZBD30KCE-TFD-551 (B6) | 6.35 | 137 | 1100х750х1281 | 13.84 | 9.4 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 336080.178
ACM-ZBD38KCE-TFD-551 (B6) | 7.81 | 161 | 1100х750х1281 | 13.84 | 14 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 350852.796
ACM-ZBD45KCE-TFD-551 (B6) | 9.34 | 165 | 1100х750х1281 | 15.37 | 15 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 384284.25

## 17. ККБ 4 габ (6-пол)
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ,
ККБ - 4 габарит (серия ACM/AHM)
на базе 6-полюсных вентиляторов
2020-10-15
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе компрессора "Copeland"
ACM-ZB57-B6 | 12.05 | 1700х760х1400 | 21 | 19.2 | 380/3~ | 5/8 и 1 1/8 | 4 | 391956.6 |  | 4082.4 | 5896.8 | 7371 | 4422.6 | 4309.2
ACM-ZB66-B6 | 13.75 | 1700х760х1400 | 24.6 | 20.8 | 380/3~ | 5/8 и 1 3/8 | 4 | 424364.85 |  | 6010.2 | 6577.2 | 7371 | 4422.6 | 4309.2
ACM-ZB76-B6 | 16.25 | 1700х760х1400 | 27.63 | 23.7 | 380/3~ | 5/8 и 1 3/8 | 4 | 453818.4 |  | 6010.2 | 6577.2 | 7371 | 4422.6 | 4309.2
ACM-ZB95-B6 | 19.75 | 1700х760х1400 | 33.26 | 31.5 | 380/3~ | 5/8 и 1 3/8 | 4 | 514977.75 |  | 6010.2 | 6577.2 | 7371 | 4422.6 | 4309.2
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе компрессора "Copeland"
AHM-ZF41-B6 | 8,08 / 6,33 | 1700х760х1400 | 21 | 32.3 | 380/3~ | 5/8 и 1 3/8 | 4 | 530478.9 |  | 6010.2 | 6577.2 | 7371 | 4422.6 | 4309.2
AHM-ZF49-B6 | 9,69 / 7,58 | 1700х760х1400 | 24.6 | 32.3 | 380/3~ | 5/8 и 1 5/8 | 4 | 559855.8 |  | 6350.4 | 7484.4 | 7371 | 4422.6 | 4309.2
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе ЦИФРОВОГО компрессора "Copeland"
ACM-ZBD57-B6 | 12.05 | 1700х760х1400 | 21 | 19.2 | 3/380~ | 5/8 и 1 1/8 | 4 | 498637.65 |  | 4082.4 | 5896.8 | 7371 | 4422.6 | 4309.2
ACM-ZBD76-B6 | 16.25 | 1700х760х1400 | 27.63 | 23.7 | 3/380~ | 5/8 и 1 3/8 | 4 | 584645.25 |  | 6010.2 | 6577.2 | 7371 | 4422.6 | 4309.2

## МДО-МДД (hidden)
Прайс-лист на маятниковые двери (толщина полотна 40 мм)
2014-12-19
Наименование двери |  | Розничная цена, руб. | Наименование двери |  | Розничная цена, руб.
МДО-600*1900 |  | 19279 | МДД-1200*1900 |  | 33868
МДО-700*2000 |  | 20072 | МДД-1400*2000 |  | 35288
МДО-700*2200 |  | 20763 | МДД-1400*2200 |  | 36402
МДО-800*2000 |  | 20535 | МДД-1600*2000 |  | 36215
МДО-800*2200 |  | 21256 | МДД-1600*2200 |  | 37390
МДО-800*2400 |  | 21977 | МДД-1600*2400 |  | 38566
МДО-900*2000 |  | 20998 | МДД-1800*2000 |  | 37143
МДО-900*2200 |  | 24783 | МДД-1800*2200 |  | 44446
МДО-900*2400 |  | 25534 | МДД-1800*2400 |  | 45692
МДО-1000*2000 |  | 24495 | МДД-2000*2000 |  | 44136
МДО-1000*2200 |  | 25277 | МДД-2000*2200 |  | 45433
МДО-1000*2400 |  | 26059 | МДД-2000*2400 |  | 46730
МДО-1000*2600 |  | 26842 | МДД-2000*2600 |  | 48028
МДО-1200*2000 |  | 25422 | МДД-2400*2000 |  | 45990
МДО-1200*2200 |  | 26266 | МДД-2400*2200 |  | 47409
МДО-1200*2400 |  | 27110 | МДД-2400*2400 |  | 48829
МДО-1200*2600 |  | 27952 | МДД-2400*2600 |  | 50249
- две петли на одно полотно
- три петли на одно полотно
Комплект поставки
Рама: П-образная рама из трубы 40*60 мм для крепления на несущие стены
Навесы: комплект возвратных петель с фиксацией полотна при открывании на 90˚
Дверное полотно: крашеная оцинкованная сталь RAL 9003, овальное окно.
Дополнительные опции:
Розничная цена, руб.
|  |  |  | Единица измерения | МДО | МДД
Плоский пластиковый отбойник с двух сторон |  |  |  | м² | 4668 | 4668
Отбойник из нержавеющей стали AISI304 толщиной 1,5 мм с двух сторон |  |  |  | м² | 13236 | 13236
Отбойник из рифленого алюминия толщиной 1,5 мм с двух сторон |  |  |  | м² | 5057 | 5056
Гравитационные петли |  |  |  | комплект | 1654 | 3309
Цены на двери других комплектаций и нестандартных размеров можно узнать у менеджеров.

## ДВЕРЬ ПВХ-ПРОЕМ (hidden)
Прайс-лист на обрамление проема ПВХ профилем
2014-12-19
Cветовой проем двери |  | Толщина стены проема двери
Ширина | Высота | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
800 | 1856 | 4343.922 | 4924.018 | 5533.572 | 5728.448 | 6002.634
| 2000 | 4620.374 | 5227.662 | 5887.068 | 6094.407 | 6385.588
| 2100 | 4814.117 | 5455.395 | 6132.929 | 6348.199 | 6651.843
| 2200 | 5006.727 | 5674.064 | 6377.657 | 6603.124 | 6918.098
| 2300 | 5199.337 | 5892.733 | 6622.385 | 6855.783 | 7184.353
| 2400 | 5391.947 | 6110.269 | 6869.379 | 7110.708 | 7450.608
900 | 1856 | 4440.227 | 5031.653 | 5655.936 | 5856.477 | 6136.328
| 2000 | 4717.812 | 5347.76 | 6010.565 | 6221.303 | 6519.282
| 2100 | 4910.422 | 5565.296 | 6255.293 | 6476.228 | 6784.404
| 2200 | 5103.032 | 5783.965 | 6500.021 | 6728.887 | 7050.659
| 2300 | 5295.642 | 6001.501 | 6745.882 | 6983.812 | 7316.914
| 2400 | 5488.252 | 6220.17 | 6991.743 | 7237.604 | 7583.169
1000 | 1856 | 4536.532 | 5141.554 | 5779.433 | 5983.373 | 6268.889
| 2000 | 4814.117 | 5455.395 | 6132.929 | 6348.199 | 6651.843
| 2100 | 5006.727 | 5674.064 | 6377.657 | 6603.124 | 6918.098
| 2200 | 5199.337 | 5892.733 | 6622.385 | 6855.783 | 7184.353
| 2300 | 5391.947 | 6110.269 | 6869.379 | 7110.708 | 7450.608
| 2400 | 5584.557 | 6328.938 | 7114.107 | 7363.367 | 7715.73
1100 | 1856 | 4632.837 | 5250.322 | 5901.797 | 6109.136 | 6402.583
| 2000 | 4910.422 | 5565.296 | 6255.293 | 6476.228 | 6784.404
| 2100 | 5103.032 | 5783.965 | 6500.021 | 6728.887 | 7050.659
| 2200 | 5295.642 | 6001.501 | 6745.882 | 6983.812 | 7316.914
| 2300 | 5488.252 | 6220.17 | 6991.743 | 7237.604 | 7583.169
| 2400 | 5680.862 | 6438.839 | 7236.471 | 7491.396 | 7849.424
1200 | 1856 | 4729.142 | 5360.223 | 6025.294 | 6236.032 | 6535.144
| 2000 | 5006.727 | 5674.064 | 6377.657 | 6603.124 | 6918.098
| 2100 | 5199.337 | 5892.733 | 6622.385 | 6855.783 | 7184.353
| 2200 | 5391.947 | 6110.269 | 6869.379 | 7110.708 | 7450.608
| 2300 | 5584.557 | 6328.938 | 7114.107 | 7363.367 | 7715.73
| 2400 | 5777.167 | 6546.474 | 7358.835 | 7618.292 | 7981.985
1300 | 1856 | 4825.447 | 5468.991 | 6147.658 | 6364.061 | 6667.705
| 2000 | 5103.032 | 5783.965 | 6500.021 | 6728.887 | 7050.659
| 2100 | 5296.775 | 6001.501 | 6745.882 | 6983.812 | 7316.914
| 2200 | 5488.252 | 6220.17 | 6991.743 | 7237.604 | 7583.169
| 2300 | 5680.862 | 6438.839 | 7236.471 | 7491.396 | 7849.424
| 2400 | 5873.472 | 6656.375 | 7481.199 | 7745.188 | 8115.679
1400 | 1856 | 4921.4 | 5577.759 | 6270.022 | 6490.957 | 6801.399
| 2000 | 5199.337 | 5892.733 | 6622.385 | 6855.783 | 7184.353
| 2100 | 5391.947 | 6110.269 | 6869.379 | 7110.708 | 7450.608
| 2200 | 5584.557 | 6328.938 | 7114.107 | 7363.367 | 7715.73
| 2300 | 5777.167 | 6546.474 | 7358.835 | 7618.292 | 7981.985
| 2400 | 5969.777 | 6765.143 | 7604.696 | 7872.084 | 8248.24
1600 | 1856 | 5114.362 | 5796.428 | 6515.883 | 6743.616 | 7067.654
| 2000 | 5391.947 | 6110.269 | 6869.379 | 7110.708 | 7450.608
| 2200 | 5777.167 | 6546.474 | 7358.835 | 7618.292 | 7981.985
| 2400 | 6161.254 | 6983.812 | 7849.424 | 8125.876 | 8514.495
| 2600 | 6546.474 | 7420.017 | 8340.013 | 8633.46 | 9047.005
| 2800 | 6931.694 | 7856.222 | 8830.602 | 9142.177 | 9578.382
| 3000 | 7316.914 | 8292.427 | 9322.324 | 9649.761 | 10110.892
1800 | 1856 | 5305.839 | 6015.097 | 10159.611 | 6998.541 | 7333.909
| 2000 | 5584.557 | 6328.938 | 7114.107 | 7363.367 | 7715.73
| 2200 | 5969.777 | 6765.143 | 7604.696 | 7872.084 | 8248.24
| 2400 | 6353.864 | 7201.348 | 8095.285 | 8379.668 | 8780.75
| 2600 | 6739.084 | 7637.553 | 8585.874 | 8888.385 | 9312.127
| 2800 | 7124.304 | 8074.891 | 9075.33 | 9395.969 | 9844.637
| 3000 | 7509.524 | 8511.096 | 9567.052 | 9903.553 | 10377.147
2000 | 1856 | 5498.449 | 6232.633 | 7005.339 | 7253.466 | 7599.031
| 2000 | 5777.167 | 6546.474 | 7358.835 | 7618.292 | 7981.985
| 2200 | 6161.254 | 6983.812 | 7849.424 | 8125.876 | 8514.495
| 2400 | 6546.474 | 7420.017 | 8340.013 | 8633.46 | 9047.005
| 2600 | 6931.694 | 7856.222 | 8830.602 | 9142.177 | 9578.382
| 2800 | 7316.914 | 8292.427 | 9322.324 | 9649.761 | 10110.892
| 3000 | 7702.134 | 8728.632 | 9811.78 | 10157.345 | 10643.402
2200 | 1856 | 5691.059 | 6451.302 | 7251.2 | 7506.125 | 7865.286
| 2000 | 5969.777 | 6765.143 | 7604.696 | 7872.084 | 8248.24
| 2200 | 6353.864 | 7201.348 | 8095.285 | 8379.668 | 8780.75
| 2400 | 6739.084 | 7637.553 | 8585.874 | 8888.385 | 9312.127
| 2600 | 7124.304 | 8074.891 | 9075.33 | 9395.969 | 9844.637
| 2800 | 7509.524 | 8511.096 | 9567.052 | 9903.553 | 10377.147
| 3000 | 7894.744 | 8947.301 | 10057.641 | 10412.27 | 10908.524
2400 | 1856 | 5883.669 | 6669.971 | 7497.061 | 7761.05 | 8131.541
| 2000 | 6161.254 | 6983.812 | 7849.424 | 8125.876 | 8514.495
| 2200 | 6546.474 | 7420.017 | 8340.013 | 8633.46 | 9047.005
| 2400 | 6932.827 | 7856.222 | 8830.602 | 9142.177 | 9578.382
| 2600 | 7316.914 | 8292.427 | 9322.324 | 9649.761 | 10110.892